함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공항대로 송배수관정비공사 발산역사거리 기존관 연결방법 변경 검토 회신

1. 공사감독2처-17351(2014.10.16.)호 관련입니다.

2. 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관정비공사 관련 귀 공단에서 요청한 발산역사거리 기존관 연결방법 변경 검토에 대하여 아래와 같이 회신하니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

< 회 신 내 용 >

가. 2안(기존관 D500㎜ 연결)으로 변경시행하되, 정밀시공을 위해 이형관 자재(D800×D700×D500㎜ 2수2악 T형관)를 주문 시공

나. 기존관(D500㎜) 연결접합 지점은 사전 횡단굴착을 실시하여 상수관 부설을 최소화할 것

다. 강서구청사거리와 발산역사거리 연결접합 시공계획서를‘14.10.22(수)까지 제출

끝.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	10/20 이자원
협조자	주무관	이상엽
시행	시설관리과-21889	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개