문서번호	시설관리과-23770
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
오영진	고신석	우종근	10/21 전영석
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		김대성
	주무관		김태식

동작, 영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2014. 10. 15.)

2014. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황(10.15.)

※ 전년대비 10월 일평균 + 11,764톤/일 공급량 증가(동작,영등포구 ↑4.80%)되고 있으며, 상도1중블록과 대방3중블록의 집중 누수탐사가 필요함.

- 공급량 증가를 억제하기 위하여 누수탐지 및 구역유량계, 경계제수변 등을 조사하여 공급량을 관리코자 함.

⇒ 동작, 영등포구 전년대비 : (256,834) – (245,070) =+11,764톤/일, (4.80%증가)

⇒ 2014년도 유량계 교정검사(34개) : 구역유량계 7개소 및 중블록간 유량계 17개소 검사

▢ 암사 노량진 유∙출량 분석비교[NB11(노량진)-(NB12(대방)-상도(1350㎜)]

(단위 : 천톤)

년도	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2012	+1,087	-96	-196	-30	-21	113	159	269	301	236	185	200	203
2013	+2,443	285	239	188	185	255	258	258	279	197	123	68	108
2014	377	192	356	157	-46	-18	18	-105	-104	-73

▢ 중블록별 일 공급량 현황( 10. 15)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 6개 중블록(상도2.4, 방배2. 대방1.2.8)은 공급량이 감소하고 있으며, 그외 5개 중블록(상도1.3, 방배1. 대방3.7)의 공급량 증가 하였으며, 공급량이 증가한 중블록 원인 분석등 다각도의 노력이 필요한 실정임

- 상도1중블록은 `13년 10월 일평균 공급량이 20,484톤이며 `14년 10월 일평균 공급량이 26,354톤으로 전년대비 5,871톤(28.7%)이 증가하였으며 상도현대엠코아파트(900세대)입주 및 계절적인 온도변화로 공급량 증가된 것으로 추정됨

- 대방3중블록은 `13년 10월 일평균 공급량이 55,779톤이며 `14년10월 일평균 공급량이 66,682톤으로 전년대비 10,903톤(+19.5%)이 증가되었으며 영등포아트자이아파트(850대)입주, 최근 대림동 785번지(D=300mm, Q=1,425ton)외 6건의 누수 및 계절적인 온도변화로 공급량이 증가된 것으로 추정됨

○ 공급량 일일(10.15.) 분석표(동작, 영등포구)

○ 동작구 및 영등포구 전년대비 10월 일평균 공급량 증가는 상도1중블록과 대방3중블록의 공급량 증가가 원인인 것으로 판단되며, 이를 위해 공급량이 증가된 중블록의 집중누수탐사 시행, 중블록 경계밸브 점검, 가압구역 및 자연수 지역 경계관리, 감압밸브 점검등을 실시하고, 구역유량계를 점검하여 공급량 감소에 기여하고자 함.

따로붙임: 중블록별 일공급분석 및 유량감시 일일 공급량분석 현황 1부. 끝.