문서번호	정수과-3549
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
김중구		김영배	10/21 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 10. 20

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2014년 10월 20일(월) 날씨 : 비

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : C 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 민 병 철 정재용, 김귀일, 이항기, 권혁건, 성명현, 엄승섭	- 장기재직 : 최상용 - 대 직 : 엄승섭	- 방호근무 : 12명(청경3, 공익9) 상황실 : 명, 정 문 : 5명, 후 문 : 4명, 취수장 : 3명
야 간	〔 팀 명 : B 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 손원만, 이영종, 윤순식, 김재철, 최종근, 김유찬, 엄승섭	- 사가독서 : 정완균 - 대 직 : 김유찬	- 방호근무 : 11명(청경4, 공익7) 상황실 : 2명, 정 문 : 3명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	426,300	878,000	노량진	310,900	889,400	101.3	68.4
				우면산	377,600
	취수2	451,700
				방배 1	200,900
2정수			261,500	방 배 2		252,200	96.4	84.1
계	1,139,500			1,141,600			100.2	71.4

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	5.1	7.5	55	17.7	4.77	0.09	-	-
	착수정	-	7.3	54	-	-	-	-	-
정 수	1정수장	0.05	7.0					0.48	25
	2정수장	0.04	7.0					0.46	27

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	11	1.40	-	0.40	-	-	-	-
	3,4계열	PAC	11	1.50	-	0.35	-	-	-	-
2정수장		PAC	11	1.70	-	0.61	-	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	34	60	무(無)	양호	5.3	1.6	138CMS
2정수장	6	42	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 6,700㎥/일, 케익량 : 138톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(15:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				8.5			3.5
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				0.0			0.0
조 류 현 황		총 개체수 : 【				1,710				cells/mL】
		Cyclotella			(120)				Synedra			(40)		Melosira			(1,270)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(170)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(110)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	107,475		전월피크	17,091kW	(09월 02일)
최대부하	78,391		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	157,119		금일피크	16,867kW	(01:00)
합 계	342,985		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm ○ 1,2정수장 전, 후염소 주입 중 - 1정수장 1,3계열 고도정수처리 후염소 주입 중지(11:30) - 1정수장 표준정수처리 후염소 주입(11:30) ○ 1,2정수장 고도정수처리 중지⇒표준정수처리 전환(11:30) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중⇒원수 pH 감소에 따른 CO2 주입 중지(09:30) ○ 1정수장 여과지 4계열쪽 실내등 안 들어옴 : 점검요망	C팀
	완 료	○ 1정수장 여과지 2계열 1,2,3,9,10지 주벽 청소 완료 ○ 1정수장 여과지 3계열 14지, 4계열 7,8지 여과사 오염도 조사 완료 ○ 1정수장 취수펌프 4, 5호 취수 효율 측정(본부 진단과) ○ 1정수장 여과지 4계열 4지 역세변 열림이상 : 점검 완료
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거 ○ 암사정수장(저양정) 전기공사에 따른 급수운영 사전 시뮬레이션 시행 예정 - 일 시 : 2014. 10.21(화) 10:00~10.22(수) 10:00(24hr) - 길동, 서초, 방배, 우면산, 낙성대 배수지 및 정수지 만수위 확보

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중지 ○ 1취수장 1,2계열 취수펌프 운전, 정지상태 표시 PLC통신이상 : 점검요 - 운전펌프 : 정지(off)표시 - 정지펌프 : 운전(on)표시	B팀
	완 료	○ 1정수장 침전지 4계열 1지 슬러지콜렉터 안전핀 재파손 : 점검완료 ○ 1정수장 침전지 4계열 8지 슬러지콜렉터 고장 : 점검완료
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거 ○ 암사정수장(저양정) 전기공사에 따른 급수운영 사전 시뮬레이션 시행 - 일 시 : 2014. 10.21(화) 10:00~10.22(수) 10:00(24hr) - 조치사항 : 실제작업시간(10.28~29)과 동일하게 1송수 1~3호 가동중지 펌프운영

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 8/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척)6분→5분(2014, 8/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.44ppm 유지(±0.04mg/L) 10월 16일 11:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명: 김재철 2차 성명: 김유찬		성 명	김태연		성명	고병희
	시 간		시간				시 간	23:06		시간	23:07
	성 명		성명				성 명	강세원		성명	김동선
	시 간		시간				시 간	05:25		시간	05:26
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 당직근무철저 - 안전사고예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.