문서번호	정수시설과-7112
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		현인식	10/21 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

2014년 겨울철 취·정수장 관리대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

영등포아리수정수센터

2014년 겨울철 취․정수장 관리대책

겨울철 한파에 대비하여 취 ․ 정수장 시설물 점검 ․ 정비를 철저히 하여 안전사고 예방 및 동결․동파발생을 최소화하고, 시민고객에게 건강하고 맛있는 아리수를 안정적으로 공급 및 시민생활과 직결되는 급수불편을 해소하고자 함.

Ⅰ		개 요

1. 추진기간

○ 점검기간 : 2014. 10. 15 ～ 2014. 11. 14 (1개월간)

○ 추진기간 : 2014. 11. 15 ～ 2015. 03. 15 (4개월간)

2. 추진근거

○ 2014년 겨울철 급수대책 수립(계측관리과-5477, ‘14.10.06)

○ 2014년 겨울철 취․정수장 관리대책(생산관리과-11,786, 2014.10.20)

3. 추진방향

○ 동파 취약시설 사전점검 및 보온조치

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

○ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영태세 확립

○ 취․정수시설 최적 운영관리

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

- 겨울철 상수도관 동결 및 누수발생으로 단수지역 발생시 병물아리수 신속 지원

○ 복구장비 정비 및 기자재 확보

○ 긴급복구체계 유지상태 및 유관기관 ․ 필수요원 비상연락체계

○ 상황실 운영

Ⅱ		현 황

1. 주요시설물 현황

○ 정수센터 1정수장	:	30만톤/일

○ 정수센터 2정수장	:	30만톤/일

○ 공업용수시설	:	4.2만톤/일(도림천유지용수3만톤/일 포함)

○ 풍납취수장	:	70만톤/일

2. 대상시설 및 점검내용

○ 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

○ 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인(주․야간 순찰시 필히 확인)

○ 염소시설 및 정수약품 투입설비 등의 관리상태 및 약품 확보여부

○ 각종 변류, 기계류 작동 및 노출배관에 대한 보온조치

○ 응집, 침전지, 수로 등 결빙에 따른 제설장비 및 월동자재 확보 여부

○ 화재 예방 및 관리상태 교육점검 및 보완

○ 기타 시설물의 월동대비 사항

Ⅲ		추진계획

1. 시설물 (월동자재) 보온 및 시설·설비(기계,전기), 수질분야 안전점검

○ 점검기간 : 2014. 10. 15 ～ 2014. 11. 12

2. 점검대상

○ 건축 시설물

- 정수장(1정수장, 2정수장), 풍납취수장 건축시설물

○ 토목 시설물

- 취․정수장(1정수장, 2정수장, 공업용수시설)내 변실 및 배수시설

○ 기전 시설물

- 정수장(1정수장, 2정수장, 공업용수시설), 취수장 전기․기계설비

○ 약품관련 설비

- 정수장(1정수장, 2정수장) 및 취수장 염소배관 설비

- 정수장 PAC 배관 설비, 공동구 PAC 배관 설비

○ 화재 예방관련 설비

- 소화 설비 및 소화기 충액 여부(1정수장, 2정수장, 풍납취수장)

3. 점검반 편성

분 야	점 검 반
정수약품 설비분야	수질관리담당	최재철, 유은주
염소 및 가스배관 설비분야	설비제어담당(정수센터)	안기열, 이경철
	취수장운영팀(취수장)	김정녕, 강태환
기전 설비분야	기계담당	김오열, 김익동
	전기담당	오재승, 양묘식
시설 분야	시설담당	고재연, 김왕주
행정 분야 (화재예방설비)	행정관리팀	정종범, 황인창

4. 점검 및 결과조치

○ 시설물 및 설비 등 보온 관련 정비

(각 부서 및 팀별로 정비대상 시설물은 우선 정비)

- 정비기간 : 2014. 10. 15 ～ 2014. 11. 12

- 기 확보된 시설장비 유지비 예산 중 월동기 보온자재 구매에서 활용

※ 경미사항 : 해당 부서에서 즉시처리

※ 중요사항 : 소장 방침을 받아 우선 처리하고 긴급사항은 본부와

협의 예산확보 처리

5. 월동대책 상황실 설치 운영사항

- 설치기간 : ′14. 11. 15 ～ ′15.  3. 15 (4개월)

- 상황실 위치 : 본관 2층 회의실

- 24시간 비상근무 체계 유지(단계별 비상근무-비상대기조 편성(7개조))

- 유관기관 비상 연락망 유지

※ 겨울철 종합대책 상황실 조직표 및 업무

		아리수정수센터소장
총 괄 반					상황 처리반
행정관리과장					정수과장, 정수시설과장
◦행정지원 및 인력 통제					◦생산량 조정 ◦상황통제 ◦취․송수관로 점검 및 적정 관압 유지 ◦기전설비 점검 ◦급수구역 상황통제 및 보고

6. 단계별 비상근무 요령

단계	1단계	2단계	3단계
상황발령	월동기간중 (평상시)	최저기온 －7℃ ～ －11℃ 2일 이상 지속 또는 대설주의보시	최저기온 －12℃ 2일 이상 지속 또는 대설경보시
비상대기	중앙제어실 (☏ 5656~5660)	종합상황실 (☏ 5656)	종합상황실 (☏ 5656)
근무인원	제어실 운영팀 6명	비상근무 3명 (1개조)	비상근무 6명 (2개조)
임 무	․동파시설 점검 ․노출배관 드레인 ․난방기기 가동	․동파여부 확인 ․동파복구 및 지원요청 ․제설직원소집(근무자)	․동파여부 확인 ․동파복구 및 지원요청 ․제설직원소집(전직원 비상)

※긴급상황 발생시에는 소장지시에 의거 단계별 비상근무를 강화 운영하거나 별도 편성 운영.

Ⅳ		행정사항

1. 행정사항

○ 부서별 자체 점검 결과는 정수시설과로 제출 : 2014. 11. 12.

○ 취․정수센터 시설물 점검 결과보고(본부) : 2014. 11. 12.

2. 월동자재 보유현황

품 명	단 위	보유수량	부족량	비 고 (보관장소)
눈 삽	개	50	-	(워크웨이 하부)
넉 가 래	개	50	-	(워크웨이 하부)
스팀해빙기	대	3	-	(설비관리실)
빗 자 루	개	40	-	(워크웨이 하부)
염화칼슘	포	100	-	(워크웨이 하부)
부 직 포	롤	2	-	(다목적관 1층 창고)
비 닐	롤	2	-	(다목적관 1층 창고)
관보온재	개	20	-	(설비관리실)
차량용 제설기	조	1	-	워크웨이 하부 주차장
리어카	개	3	-	워크웨이 하부창고
모래주머니	개	1,500	-	(다목적관 1층 창고)

첨 부	: 1. 자체점검(월동기 대비 취․정수센터)표 (첨부1)

2. 겨울철 주요시설물 점검 사진 (첨부2)

3. 2014년도 월동대책 조별 근무자 (첨부3)

4. 유관기관 비상연락망 (첨부4)

(별첨#1)

겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

영등포아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․ 겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․ 생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항
주요 시설물 점검	․ 취수장 시설물 ․ 정수처리 시설물 ․ 약품 저장 및 투입 시설물 ․ 배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물
동결 동파 예방 조치 상태	․ 출입문, 창문 여닫이 상태 ․ 약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․ 각종 변류의 작동상태 및 누수 ․ 변실내 물고임 및 보온상태 ․ 염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․ 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책
겨울철 대책 현황	․ 혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․ 취약지역 순찰조 편성여부 ․ 정수약품 확보여부 등
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 잔류염소 적정유지 여부 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태
복구체계	․ 자체 복구반 편성여부 ․ 긴급복구업체 연락체계 유지 ․ 복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․ 예비자재
근무상태	․ 운전요원 교육 ․ 각종 게첨물

2014.    .    .

점 검 자 :	직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

영등포아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프장 • 모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 이동밴드 스크린 정상 작동여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
2. 송수펌프장 • 모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
3. 수처리 기기 • 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
4. 약품투입기 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 • 기타(약품 누액 등)이상 여부 등
5. 배출수 처리시설 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
6. 기타시설 정상 가동상태 및 이상여부 등 • 안전난간 및 발판 관리상태, • 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 • 수충격 완화설비 • 감속기 등 각종 기계류 누유여부 • 기타 유지관리상태 등

2014.    .    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

영등포아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부 • 정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) • 검사 및 점검결과 조치사항 이행여부
2. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
3. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 동작상태 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
4. GIS 설비 • 가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ • 각종 지시계기 동작상태 • 부식 여부등 기타 위험요소 등
5. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태 • PCBs 오염변압기 관리상태 등
6. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 충전기 및 축전지 관리상태 등
7. 제어 계측설비 • 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
8. 기전시설 관리시스템(PDA)활용 실적 • PDA 활용 및 유지관리상태 • 일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적
10. 소화설비 관리상태

2014.    .    .

점검자 : 소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)

(별첨#2)

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

영등포아리수정수센터

사진설명
사진설명

(별첨#3)

❏ 2014년도 월동대책 조별 근무자

구 분		근 무 조
단계별 근 무	평시	평상시 상황 유지 근무
	1단계	주 간		월동대책 담당자
		야 간		생산책임자
	2단계	주 간		일근직 1개조 근무
		야 간		일근직 1개조 근무
	3단계	주 간		일근직 2개조 근무
		야 간		일근직 2개조 근무
상황 근무	조별	1조	2조		3조	4조	5조	6조	7조
	조장	(시설6급) 김왕주	(행정7급) 김은경		(공업6급) 오재승	(시설6급) 고재연	(공업6급) 김오열	(공업6급) 양묘식	(행정6급) 남상규
	조원	배호성(행정과) 이병규(시설과)	이은주(행정과) 박종철(시설과)		최장균(행정과) 남민호(시설과)	신미선(행정과) 김익동(시설과)	윤지원(행정과) 이희천(시설과)	황인창(행정과) 이창균(시설과)	정종범(행정과) 김태성(시설과)

※ 1. 근무자 부재시 : 업무대행자 근무

2. 풍납취수장 비상근무는 주․야 교대 근무자로 운영

3. 비상근무는 지정된 날짜별로 운영

4. 근무시간 - 주간 : 09:00시부터 당일 18:00시 까지

- 야간 : 18:00시부터 익일 09:00시 까지

5. 수질관리 대책으로 운영과 직원 제외

2014~2015년 동절기 조별근무일 (날짜별)

□ 2014년 11월

월일		11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
2단계	주간	1 2	3 4	5	6	7	1	2	3 4	5 6	7	1	2	3	4	5 6	7 1
	야간
3단계	주간	1, 4 2, 5	3, 6 4, 7	5, 1	6, 2	7, 3	1, 4	2, 5	3, 6 4, 7	5, 1 6, 2	7, 3	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1 6, 2	7, 3 1, 4
	야간

□ 2014년 12월

월일		12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16
2단계	주간	2	3	4	5	6	7 1	2 3	4	5	6	7	1	2 3	4 5	6	7
	야간
3단계	주간	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1	6, 2	7, 3 1, 4	2, 5 3, 6	4, 7	5, 1	6, 2	7, 3	1, 4	2, 5 3, 6	4, 7 5, 1	6, 2	7, 3
	야간
월일		12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31
2단계	주간	1	2	3	4 5	6 7	1	2	3	4 5	6	7 1	2 3	4	5	6
	야간
3단계	주간	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7 5, 1	6, 2 7, 3	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7 5, 1	6, 2	7, 3 1, 4	2, 5 3, 6	4, 7	5, 1	6, 2
	야간

□ 2015년 1월

월일		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16
2단계	주간	7 1	2	3 4	5 6	7	1	2	3	4	5 6	7 1	2	3	4	5	6
	야간
3단계	주간	7, 3 1, 4	2, 5	3, 6 4, 7	5, 1 6, 2	7, 3	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1 6, 2	7, 3 1, 4	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1	6, 2
	야간
월일		1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
2단계	주간	7 1	2 3	4	5	6	7	1	2 3	4 5	6	7	1	2	3	4 5
	야간
3단계	주간	7, 3 1, 4	2, 5 3, 6	4, 7	5, 1	6, 2	7, 3	1, 4	2, 5 3, 6	4, 7 5, 1	6, 2	7, 3	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7 5, 1
	야간

□ 2015년 2월

월일		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16
2단계	주간	6 7	1	2	3	4	5	6 7	1 2	3	4	5	6	7	1 2	3 4	5
	야간
3단계	주간	6, 2 7, 3	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1	6, 2 7, 3	1, 4 2, 5	3, 6	4, 7	5, 1	6, 2	7, 3	1, 4 2, 5	3, 6 4, 7	5, 1
	야간
월일		2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28
2단계	주간	6	7	1	2	3 4	5 6	7	1	2	3	4	5 6
	야간
3단계	주간	6, 2	7, 3	1, 4	2, 5	3, 6 4, 7	5, 1 6, 2	7, 3	1, 4	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1 6, 2
	야간

□ 2015년 3월

월일		3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15
2단계	주간	7 1	2	3	4	5	6	7 1	2 3	4	5	6	7	1	2 3	4 5
	야간
3단계	주간	7, 3 1, 4	2, 5	3, 6	4, 7	5, 1	6, 2	7, 3 1, 4	2, 5 3, 6	4, 7	5, 1	6, 2	7, 3	1, 4	2, 5 3, 6	4, 7 5, 1
	야간

(별첨#4)

긴급복구업체 및 유관기관 비상연락망

영등포아리수정수센터                                  2014. 10월. 현재

분야별	기관명	담당자	전 화 번 호
			주간	핸드폰	기타
수도사업소	강서수도사업소	당직실	3146-3800～3
	남부수도사업소	당직실	3146-4400～3
	서부수도사업소	당직실	3146-3500~3
	암사아리수센터	당직실	3146-5700
	강북아리수센터	당직실	3146-5800
	상수도사업본부	당직실	3146-1590～3
한국전력	영등포지점	배전사령실	2670-2266～7		상시:영오S/S 영범D/L 예비:양평S/S 수도D/L
		수리반	2670-2268～9
		강서사령실	2645-4339
		운영실	2640-2268, 81
	강동지점	배전사령실	480-2203(주) 480-2266(야)		상시:강동S/S 강수D/L 예비:송파S/S 송수D/L
		배전운영실 (수리반)	480-2268～9
전기안전 공사	동부지사 (취수장)	당직실	3408-1575(주간) 3408-1500(야간)
	서부지사 (정수장)	당직실	2163-5100(주간) 2163-5100(야간)
구로공단	한국디지털산업단지		6300-5000(주)
수배전반	신한중전기	백문현	464-2729(주)	*************
수배전반	일산전기	이완해	031-339-4361	************
전기공사	스마트전력	김재만	928-5600	*************
전기공사	오무전기	강인순	863-0224	*************
자동제어	(주)대청시스템스	김봉국	2062-5583	*************
수처리기	경원기공	강판기	468-5345	*************
모터펌프	상원기공	김대원	2679-0588	*************
약품펌프	프로미넌트코리아	이문재	031-895-2024	*************
오존설비	오조니아코리아	이재용	031-701-9036	*************
염소설비	동방수기	김태호	423-3053	*************
누수복구	용은건설(주)	김용현	883-4213	*************