문서번호	시설관리과-22140
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김근용	최양주	이자원	10/21 이상래
협 조
	주무관		이상엽
	주무관		강은영
	주무관		박홍
	주무관		곽진선

강서구청사거리~발산역(공항대로)

송배수관정비공사 2단계 연결공사 및 통수계획

2014. 10

강서수도사업소

강서구청사거리~발산역(공항대로)

송배수관정비공사 2단계 연결공사 및 통수계획

강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사 2단계 연결공사와 통수계획을 보고 드림

※ 관련 공문 : 시설관리공단 공사감독2처-17655(2014.10.21.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강서구청사거리 ~ 발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 화곡동 1094-1 ~ 내발산동 645-1

○ 규    모 : D80~D700㎜, L=1,331m 강관용접 및 주철관 접합시공(야간)

○ 기    간 : 2014. 5. 1.~ 2014.11.30.

○ 총공사비 : 2,000백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
2,000,000	708,991	530,195	660,497	낙찰률 86.75% (100,317천원)

○ 시 공 사 : 안일건설 – 현장대리인 최봉곤

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

○ 공 정 률 : 99.7%(D700㎜, L=1,155m)

공사완료

사업구간

D700㎜, L=1,160m

추가구간

L=80m

□ 통수계획(전체)

○ 단계별 통수계획도

○ 연결공사 개요

구분	신설관	연결공사	작업시간	비고
1단계	D700㎜, L=670m	1차 D700×D500㎜(분기)	8hr	완료
		2차 D700×D300㎜(분기) D700×D300㎜(계량기) D700×D80㎜(계량기) D700×D80㎜(계량기)	5hr
2단계	D700㎜, L=575m	1차 D700×D300㎜(분기)	8hr	금회 검토
		2차 D700×D400㎜(분기)	8hr
3단계	D700㎜, L=80m	1차 D700×D700㎜(연결)	10hr	향후 검토
		2차 D700×D700㎜(분기)	8hr
4단계	D700㎜, L=20m	1차 D800×D700×D500㎜(연결)	8hr	향후 검토
		2차 D700×D400㎜(분기)	8hr

□ 2단계 통수계획

○ 기본공정

- 2단계 통수구간 담수 및 세척 ➡ 1,2차 연결공사(세척) ➡ 통수

○ 2단계 통수구간 담수 및 세척

- 기   간 : ’14.10.17(금) ~ 10.22(수)

- 대   상 : 신설관 D700㎜ , L=575m

- 세척작업 : 퇴수밸브(D700×D200㎜)를 활용하여 세척(세척수량 7,806㎥)

☞ 정상수질 확보시까지 세척작업 실시

○ 1차 연결공사

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D700×D300㎜, L=10m

- 위   치 : 내발산동 649번지(한국씨티은행)

- 작업기간 : ’14.10.22(수) 22:00 ~ 익일 06:00

- 단수여부 : ‘단수있음’ - 단수홍보 후 시행(10세대)

☞ 공사완료후 계량기 청소 및 수질검사 후 최종통수(밸브조절 2개소)

○ 2차 연결공사

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D700×D400㎜, L=10m

- 위   치 : 내발산동 653번지(NH농협은행)

- 작업기간 : ’14.10.23(목) 22:00 ~ 익일 06:00

- 단수여부 : ‘단수없음’ - 순환관망(밸브조절 2개소)

□ 행정사항

○ 위 검토결과를 서울시시설관리공단 통보

- 연결공사 전 자재 및 인력, 장비현황 점검조치(준비상태 미흡시 작업취소)

- 관세척 및 통수와 관련된 밸브조절계획(붙임3)에 의거 시행

○ 통수전 수질검사의뢰 - 수질팀

붙임 : 1. 작업계획서 1부.

2. 단수홍보문 1부.

3. 밸브조절계획 1부.  끝.