함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공항대로 송배수관 정비공사 전기방식 설치계획 취소 통보

1. 시설관리과-19232(2014.09.15.)호 및 SH시설관리과-21167(2014.10.10.)호  관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사관련하여 발산역사거리에 전식방지를 위해 전기방식(배류법)으로 시설을 설치하고자 하였으나, 아래와 같은 사유로 제외함을 통보하오니, 업무추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 전기방식 설치개요

1) 대  상 : 강관 D700㎜, L=80M

2) 위  치 : 내발산동 655-6(발산역사거리)

3) 공  법 : 배류법

나. 전기방식 설치 취소사유

1)‘15.4월 SH공사에서 시행중인『마곡구역 도시개발사업』관련 신설 상수도관(강관 D700㎜)에 전기방식(외부전원법)을 설치예정으로,

2) SH공사측 전기방식 설치지점(마곡 D27-3블록)과 본공사 설치 지점(발산역사거리)의 거리는 400M로 전기방식 영향구간(L=2.4㎞)에 포함

붙임 : 전기방식 설치(예정) 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	10/21 이자원
협조자	주무관	강은영		기전팀장	문용욱
시행	시설관리과-22122	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개