문서번호	정수운영과-8325
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장	상수도사업본부부본부장
강석규	손호철	차윤기	10/22 정득모
협 조
	생산부장			代노영석
	기술진단과장			김영진
	수처리연구과장			이만호
	정수시설과장			김창현
	주무관			이준호
	주무관			변승헌

광암아리수정수센터 오존공정 최적화를 위한    오존 처리시설 정밀진단 계획

2014. 10.

광암아리수정수센터(정수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

오존처리시설 정밀진단 계획

우리센터에 도입된 고도정수처리시스템 중 오존공정에 대한 시설 및 운영실태를 본부, 연구원, 우리센터가 공동으로 정밀진단하여 오존공정 최적화 방안을 수립하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 서울시고도정수처리 운영 매뉴얼

❍ 시설설치후 시운전기간중 오존공정진단 1회

❍ 통수이후  오존공정진단 1회/2년

Ⅱ		오존공정 진단개요

▢ 목 적

❍ 오존시설 정밀점검을 통한 오존공정 최적 운영방안 수립

▢ 진단기간  : 2014. 11. 18 ~ 11. 21

▢ 진단팀    : 본부기술진단과,연구원 수처리연구과,광암정수센터

▢ 진단대상  : 광암정수센터 오존처리시설

❍ 오존처리시설 현황

구 분	광암정수장	비고
고도시설용량	25만톤/일
오존접촉지	W18.0m×L18.0m×H6.0m×(2지)
친환경 오존접촉지	18.0m×5.0m(2지)
산소저장탱크	20 ton
오존발생기	무성방전식 ,12kg/hr 2대
오존주입방식	Side stream 방식
최대오존주입률	1.8 mg/L
질소공급장치	공기압축방식 2계열(공기압축기, 에프터쿨러, 냉동식건조기,흡착식 건조기 등)
배오존파괴기	열촉매식 185 Nm3/hr ×2대
계측기	고/저농도 오존농도계 12대,누출오존감지기 7대

❍ 오존주입시설 계통도

Ⅲ		점검 내용

▢ 오존 접촉조 추적자 실험

❍ 불소시약을 넣어,접촉지내 흐름상태 평가

❍ 실험기간중 일정유량 유지(1만톤/시간)

❍ 추적자 실험을 위한 불소투입 후 1시간 동안 시료채취

❍ 접촉조 흐름상태 평가 및 CT제어를 위한 도류벽 factor 평가

▢ 오존 주입시 전달효율 평가

❍ 오존투입농도와 배오존농도를 측정하여 오존접촉효율 평가

(97%이상 정상)

❍ 실험기간중 일정유량 유지(1만톤/시간)

❍ 오존발생농도(11wt%, 6wt%)별, 오존주입농도별(1mg/L, 1.5mg/L) 전달

효율 측정 (오존투입농도와 배오존농도 비교)

▢ 오존발생기 성능평가

❍ 전력소비량이 과대한 경우 방전관, 휴즈 등 점검

❍ 오존발생농도별(6, 7, 8, 9,10,11,12 wt%) 전력소비량 측정

❍ 고조파 및 역률평가(전력품질)

❍ 예측값과 실측값의 차이가 발생할 경우 오존발생기 분해, 점검

▢ 제어로직 평가

❍ 잔류오존 제어모드 평가, 활성탄흡착지내 대기오존 농도

Ⅳ		행정사항

▢  본부,연구원 협조사항

❍ 정밀점검시 본부, 연구원, 센터간 합동점검 실시

❍ 기술지원 및 오존공정 개선방안 협의

- 추적자실험 기자재, 전력품질계 장비 제공

- 운영 및 측정자료 공유 등

▢  점검완료 후 보고서 작성.끝.