문서번호	기전설비과-7239
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
전준원		서대훈	10/22 代노영석
협 조
	주무관			유통희

『암사·강북아리수센터 고도정수처리 시험운전 용역』

황산 사용량 증가 등에 따른 설계변경계획 보고

2014. 10.

상수도사업본부

생 산 부

『암사·강북아리수센터 고도정수처리 시험운전 용역』

황산 사용량 증가 등에 따른 설계변경계획 보고

암사‧강북정수센터 고도정수처리 시험운전 용역을 시행하면서 당초계획대비 황산사용량 증가와 수질시험수수료 등 부대비용이 추가 발생한데 따른 정산설계변경 계획을 보고 드림

1		시험운전 용역개요

◯ 용 역 명 : 암사·강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역

◯ 세부현황

정수센터	암 사	강 북
시설규모	고도정수처리시설 110만톤/일	고도정수처리시설 72만톤/일
시험운전기간	’14.05.19 ~ ’14.10.31	’14.05.14 ~ ’14.10.31
용역비	234,190천원	182,160천원
공정율 (10.20기준)	98%	98%
계약자	㈜삼천리엔바이오 대표이사 박종운

2		계약금액 조정내역

◯ 전체변경액

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
암 사	234,190천원	263,418천원	증)29,228천원
강 북	182,160천원	199,220천원	증)17,060천원

◯ 용역기간 변동 : 없음

3		설계변경 세부내용

□ 활성탄 중화용 황산 초과사용에 따른 물량 정산

◯ 활성탄 역세척 공정

- 활성탄 처리공정시 사용되는 입상활성탄의 초기 충진후 여과시 처리수의 높은 pH농도           (pH10~11)를 기존 여과수의 pH농도(pH7~8)로 활성탄을 안정화시키는 공정

◯ 황산 사용의 목적

- 활성탄의 안정화를 위하여 활성탄 단위체적당(m3) 300~600배에 역세척수를           통과시켜야 하는바 원활한 시험운전을 위해 황산을 이용하여 활성탄 중성화를            실시

<활성탄 초기 pH농도 변화>

◯ 변경사유

- 당초 여과수에 의한 역세척을 충분히 시행한 후 황산을 통하여 활성탄            pH조정을 마무리하는 공정을 계획하였으나

- 상수원 냄새주의보 및 조류발생에 따른 원수 유입수질 악화에 따른 고도정수            처리시설 조기통수 실시(관련근거 : 기전설비과-5430호, ’14.08.12)하면서

- 역세척 후 세척수를 착수정 및 배출수지로 송수시 정수센터의 수질       부하를 줄이기 위해 세척수 pH농도 중화작업를 위해 황산 추가사용

◯ 황산 수량 변경내역

구 분		수량(kg)	금액(원)	증.감(원)	비 고
암사	당초	1,000	600,000	증)36,930,000
	변경	62,550	37,530,000
강북	당초	800	480,000	증)25,848,000
	변경	43,080	26,328,000

□ 활성탄흡착지 처리수 수질시험 비용의 정산

◯ 변경사유

- 고도정수처리수를 시민들에게 제공하는 사업으로 연구원에 의뢰한 수질시험          수수료 납부가 면제되었음.

◯ 수질시험 수량 변경내역

구 분		수량(회)	금액(원)	증.감(원)	비 고
암사	당초	2	1,267,490	감)1,267,490
	변경	0	0
강북	당초	2	1,247,190	감)1,247,190
	변경	0	0

□ 부대비(이설비)의 미사용에 따른 정산

◯ 변경사유

- 당초계획에 비해 추가 공정발생시 사용되는 부대비(이설비)의 미사용

◯ 부대비 수량 변경내역

구 분		수량(식)	금액(원)	증.감(원)	비 고
암사	당초	1	10,000,000	감)10,000,000
	변경	0	0
강북	당초	1	10,000,000	감)10,000,000
	변경	0	0

4		검 토 결 과

◯ 상기와 같이 암사‧강북 고도정수처리 시험운전용역 설계변경에 대하여        검토한 결과, 수질시험비 감액 및 황산 투입량 증가 등에 따른 용역비        산출을 적절하게 반영

◯ 자체 설계변경심의 소위원회를 개최하여 그 결과에 따라 정산설계변경을 시행하고자 함.

붙임 1. 약품사용대장(암사, 강북) 각1부

2. 변경내역서(암사, 강북) 각1부.  끝.