문서번호	슬러지재활용과-6110
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	10/22 채희정
협조

탈수오니 적치장 조명 전선관 및 기타 보수공사 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중랑물재생센터

슬러지재활용과

탈수오니 적치장 조명 전선관 보수 추진 계획

탈수오니 적치장의 탈락된 조명 전선관 및 기타 보수공사를 시행하여 전기설비 안전사고를 방지하고 슬러지 처리공정을 원활히 하고자 함

☐ 시설 현황

○ 탈수오니 적치장 조명 전선관이 탈락되어 누전의 위험이 상존하고 있음

○ 종합설비동(2처리장) 탈수기 3호 제어반 주차단기 고장

○ 보일러동의 발전기 온수 순환펌프를 건조시설 폐열회수 온수 순환펌프로       재사용하기 위하여 MCC UNIT 개량이 요구됨

○ 탈황탑 주변 수중펌프 전원 공급 선로가 없음

☐ 추진계획

○ 탈수오니 적치장의 탈락된 전등 전선관은 철거 및 신설하여 안전하게         전기를 공급

○ 종합설비동(2처리장) 탈수기 3호 제어반의 주차단기는 동일 정격으로         교체 설치

○ 보일러동의 온수 순환펌프 MCC UNIT 개량은 기존의 SPARE UNIT를       재사용하여 내부 회로 구성

○ 탈황탑 주변 수중펌프 전원 공급 선로 구성을 위하여 전선관 및 배선        전기공사를 시행하여 수중펌프 정상 가동토록 하고자 함

☐ 조치의견

○ 탈수오니 적치장 조명기구가 노후되어 교체설치를 경인엔지니어링에서        시행(7.21)

○ 공사에서 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분을 명확하게 하기 위하여       공사 직전의 업체와 수의계약 체결 추진하고자 함

- 법적근거 : “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                    제25조 1항 4호 가목”

- 대상업체 : 경인엔지니어링 대표 정재원

- 소요예산 : 14,850천원.

첨부 : 1. 시설현황 전경 사진 1부

2. 탈수오니 적치장 조명기구 구매설치 서류 1부.  끝.