문서번호	정수과-4239
보존기간	년
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		10/22 정종기
협 조
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(10월)

2014. 10

뚝도아리수정수센터

정수과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2014. 10.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	114			115		115	115	119	119		120	119	기준 만족
2-2	111			114		116	114	117	115		119	117	기준 만족
2-3	118			112		114	115	115	116		116	116	기준 만족
2-4	110			113		112	112	115	116		117	116	기준 만족
2-5	117			117		119	118	111	112		111	111	기준 만족
2-6	114			118		118	117	116	116		115	116	기준 만족
2-7	119			119		118	119	117	115		116	116	기준 만족
2-8	111			111		110	111	113	113		114	113	기준 만족
2-9	114			115		117	115	120	119		118	119	기준 만족
2-10	113			115		113	114	114	116		116	115	기준 만족
2-11	117			120		118	118	118	115		112	115	기준 만족
2-12	120			118		118	119	113	116		115	115	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 110cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2014. 10.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	120			118		119	119	115	116		116	116	기준 만족
3-2	111			111		112	111	116	117		118	117	기준 만족
3-3	119			119		119	117	117	116		115	116	기준 만족
3-4	117			115		116	116	121	116		116	118	기준 만족
3-5	120			119		119	119	119	118		117	118	기준 만족
3-6	121			121		114	119	120	120		120	120	기준 만족
3-7	117			117		118	117	120	119		119	119	기준 만족
3-8	120			120		120	120	119	119		118	119	기준 만족
3-9	114			114		115	114	119	118		118	118	기준 만족
3-10	119			118		118	118	117	117		116	117	기준 만족
3-11	116			112		115	114	119	119		117	118	기준 만족
3-12	119			117		117	118	119	114		113	115	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분