함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	홍대입구역장 귀하
(경유)
제 목	지하철 아리수음수대 수질검사 결과 통보(2014년 10월)

1. 지하철 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 아      래 -

단위 : NTU, mg/L

연번	지하철역명	검사 일자	수질검사항목					수온(℃)	검사결과	비고
			탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1이하)
1	홍대입구역	10.7	0.10	0.20	7.2	0.00	0.00	22.5	적합

※ 홍대입구역 아리수음수대는 수질검사 결과 적합하나 냉각장치가 장기간 작동되지 않고 있으니 시민들이 아리수를 음용하는데 불편함이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김태호		수질팀장	조성관		행정지원과장	10/22 이희세
협조자
시행	행정지원과-27281	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개