다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)한일엠이씨 대표이사 정 차 수 님
(경유)
제목	재생수 공급에 대한 문의 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 서울시는 서남물재생센터에 하수처리수 재처리시설(2만톤/일)을 설치하고 마곡도시개발구역에 재처리수 공급관로(32km)를 부설하여 화장실용수, 조경용수, 청소용수 등으로 하수처리수 재처리수를 공급할 계획입니다.

3. 하수처리수 재처리수 공급사업의 세부일정은 ① 재처리수 공급관로 부설 : 2014.12월 완료 예정, ② 재처리시설 시운전 및 준공 : 2016.6월 완료 예정, ③ 하수처리수 재처리수 공급 : 2016.7월부터 공급 예정으로 시민들의 많은 사용을 부탁드립니다.

4. 하수처리수 재처리수(재생수)에 대한 문의에 대해 다음과 같이 답변을 드립니다.

가. 재처리수 공급가능 여부 및 예상시기는 ?

답변 : 2016.7월부터 공급 가능하며, 공급이전에는 상수도를 사용하고 재처리수 공급 가능시기에 전환사용하면 될 것으로 판단됨(단, 재처리수 송배수시설 등 급수시설이 설치되어 있어야함)

나. 재처리수 관로도(재생수 인입위치 및 인입관경) ?

답변 : 인입지점은 각 소블럭별로 분구 관경 80mm(각 1개소)이며, 재처리수 공급수량 부족시 인근 250mm 관에서 분구 가능함.(공급관로 붙임2)

※ 공급관로 재질 : 주철관, 공급압력 : 3.0~3.5kg/㎠

다. 재처리수 인입 공사비 및 시설분담금은 ?

답변 : 재처리수 공급단가는 총괄원가를 보상하는 수준으로, 인입 공사비는 실공사비를 기준으로 받을 예정이며, 원인자부담금(시설분담금)은 `15년에 확정할 예정이나, 재처리수 사용자의 경제성이 확보될 수 있도록 공급단가 및 원인자부담금(시설분담금)을 책정할 예정입니다.

라. 기타 사항

재처리수 공급배관은 상수도와 구별이 가능하도록 별도의 표시(보라색 배관, 재처리수 표기)가 필요하며, 재처리수 공급이 어려울 경우를 대비하여 수돗물을 보급할 수 있도록 배관 연결 설계반영.

붙  임 : 1. 마곡 하수처리수 재이용 공급안내(홍보 리플렛) 1부.

2. 재처리수 공급과로 관망도 및 예상분기점 1부.

3. 중수도 및 하수처리수 재처리수의 용도별 수질기준 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정수형		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 10/22 배광환
협조자
시행	물관리정책과-15954	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	대시민공개