함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림(공항대로 송배수관)

1. 시설관리과-17898(2014. 10. 22)호와 관련입니다.

2. 『공항대로 송배수관 정비공사』와 관련하여 2단계 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 공항대로 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : D=700mm, L=575m

다. 검사일시 : 2014. 10. 22(수)

라. 검사위치 : 강서구 내발산동 655-6 발산역 사거리 제수변

마. 검 사 자 : 환경7급 정승열

바. 수질검사 결과

위치	pH (5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	구리 (1mg/l이하)	결과	비고
발산역사거리 제수변	7.3	0.16	0.34	0.00	0.00	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	정승열		수질팀장	김철		행정지원과장	10/22 代김경식
협조자
시행	행정지원과-20617	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3832	/전송	02-3146-3878	/	duf1004@seoul.go.kr	/	대시민공개