문서번호	교량보수과-6713
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
우창원		이수근	10/22 김만수
협조
	주무관		백운경

마포대교(하류교) 정밀점검용역 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서부도로사업소

(교량보수과)

자문회의 결과보고

[마포대교(하류교) 정밀점검용역]

마포대교(하류교) 정밀점검용역을 수행함에 있어 상태진단 결과 보고의 적정성 검토 및 손상원인 분석과 보수.보강공법 방안에 대한 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

용역개요

용 역 명 : 마포대교(하류교) 정밀점검용역

용역기간 : 2014.04.02 ~ 2014.10.28

용 역 비 : ￦62,971천원

용 역 사 : 대한민국상이군경회

자문회의 개최

일  시 : 2014. 10. 21(화) 15:00~ 16:30

장  소 : 서부도로사업소 2층 소회의실

참석자 : 12명

- 사업소(5명) : 소장, 교량보수과장외 직원 3명

- 용역사(2명) : 책임기술자 정경희외 1명

- 자문위원(5명)

연번	소 속	직위	성명	분야
1	대신이엔지(주)	대표	하상우	구조
2	케이스엠기술	대표	김일곤	구조
3	스마트이앤씨	대표	이상범	품질
4	(재)한국건설품질연구원	부원장	원용만	시공
5	삼림엔지니어링	부사장	고래건	품질

용역사 주요 보고 내용

- 와관조사 및 재료시험 결과에 따른 분석

- 주요 손상에 대한 원인 분석 및 보수.보강방안

- 유지관리방안 및 종합결론

자문회의 사진

자문결과 주요내용

데크플레이트에 발생한 백태의 손상원인 분석하기 위하여 하부에 구멍을 뚫어 확인하고 근본적인 대책 방안 제시 필요함

데크플레이트에 발생한 백태자국은 계속 진행여부를 확인하기 위해서는 기발생된 백태자국을 제거하고 지속관찰하여 백태 재발여부를 확인하여 그 결과에 의하여 대책(근본적) 수립이 제시되어야 함

신축이음장치의 단차 및 유간 문제는 수치적 비교(단차 원인을 상세히 검토)에 의하여 교체여부를 제시를 하여야 할 것임

신축이음장치 하부 물받이 토사청소 및 교체 관리철저

연석에 발생된 표면박락 현상에 대한 근본적 대책안과 차선책(추가진전방지)에 대한 제시가 필요함

- 내구성 증진을 위하여 한단계 더 진일보한 보수방안 제시

- 보수재료에 대한 충분한 검토후 보고서에 수록하기 바람

연석부에 대한 박리는 상당한 규모로 손상이 되었는데 제시된 단면복구와 함께 우수의 침투를 방지할 수 있는 표면처리공법(방수처리공법)을 병행하는 것을 검토하기 바람.

받침모르타르의 균열폭이 0.3mm이상 및 파손에 대한 추가 발생 균열일 경우 일반적인 주입공법과 유지관찰로 해결될 수 있는지 구체적인 방안이 제시되어야 할 것(단면복구 또는 받침교체등)

배수구 막힘이 점검시 마다 발생하고 있는데 개량된 밧물받이를 제시하여 배수구 막힘이 없는 방안 강구

향후계획

자문회의 지적사항 보완 후 용역 준공

용역결과는 FMS 및 도로관리시스템에 즉시 입력하여 시설물 이력관리

붙임 : 자문위원 검토의견서 1부.  끝.