화재발생특정소방대상물 현장조사보고

문서번호 : 현장지휘대-9433

부분공개	결재	★담당자	지휘1팀장	현장지휘대장
		임명섭	이환종	10/22 강경철

대상명		******************				대표자	****외 다수				소방안전관리자			***
위치	영등포구 *****************										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브지붕 1동 15/6층 29,025㎡중										전화번호			02-2166-6222
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								1층 종업원이 발견 및 통보 후 119신고							점검 확인 요함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								소화설비 및 경보설비 미작동							점검 확인 요함
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								자동소화설비 작동전 진화 중 일부 연기 유입됨							점검 확인 요함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								특이사항 발견 없음							점검 확인 요함
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								자위소방 체계 및 소방활동 미흡							점검 확인 요함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								화재발견 후 통보 및 피난활동 중 선착 소방대 도착							점검 확인 요함
7.기타사항								자체 소방안전관리 미흡							전반적인 건물 안전관리 상황 확인 점검요함
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 : 건물구조 및 소방시설 설치유지와 화세 진행 및 연소 범위에 의하면 소방대 도착 이전에 건물 소방시설이 유효하게 작동되어야 함에도 경보설비 및 자동 소화설비가 정상 작동하지 않았고, 연소 피해 및 인명대피 위험 상황이 현존했던 점, 건물의 전반적인 소방안전관리 상황에 대하여 예방과에서 점검 확인이 필요한 것으로 판단됩니다.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				위험물안전팀장						代박병태
				◎ 조사일시 : 2014. 10. 22. 02:00 ~
				◎ 조 사 자 :					★담당자			임명섭
									지휘1팀장			이환종