문서번호	배수과-7038
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김지환	이임섭	이상홍		10/23 정득모
협 조
	시설안전부장		이규상
	시설과장		김인규
	주무관		김진성
	주무관		김기범

「강북정수장 고도정수 정수지 개량공사(1, 2차)」관련 급수운영 결과보고

2014.  10.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「강북정수장 고도정수 정수지 개량공사(1, 2차)」관련

급수운영 결과보고

강북정수장 고도정수처리 시설의 정수지 개량공사(수문설치 등)와 관련하여 1, 2차 공사를 위한 급수운영을 시행하고 그 결과를 보고 드림

☞ 관련근거 : 배수과–6593호(2014.10.08)

□ 정수지 개량공사 시행(1, 2차)

○ 일   시 ┏ 1차 공사 : ’14. 10.14(화) 14:00 ~ 10.15(수) 04:30

┗ 2차 공사 : ’14. 10.21(화) 11:00 ~ 23:00

- 강북정수장 생산량 감축 : 2계열(81만톤/일) → 1계열 운영(50만톤/일)
- 부족 생산량 보완 : 관련 배수지 최대수위 확보 및 구의, 암사 정수센터 지원

- 1, 2차 공사  시행부서 ┏ 본부 : 배수과, 시설과, 급수운영과

(11개 부서 참여)    ┣ 수도사업소 : 중부, 서부, 동부, 북부, 강남

┗ 정수센터 : 구의, 암사, 강북

□ 추진내용

○ 강북정수장 유사시 고도정수와 표준처리수를 선택사용 가능하도록 정수지내 유입수문 설치공사 < 총 2계열 중 1계열 단수, 생산능력 50만톤/일 감소 >

- 1차 공사 : 1정수지 상부 수문설치(2조, STS 316, L:2.36m×H:0.9m)

- 2차 공사 : 2정수지 상부 수문설치(2조, STS 316, L:2.36m×H:0.9m)

- 공사시행 현장사진

작업전 장비 도열 및 사전준비

수문설치 작업 전경사진

수문설치 완료

□ 강북정수장 정수지 개량공사(1차, ’14.10.14 ~ 10.15)

○ 강북정수센터 공급량 분석(생산량 감축 : 14.5hr)

- 송수펌프 운영 ┏ 당초 : 2400Hp×4대, 1200Hp×1대

┗ 변경 : 2400Hp×2대

- 공급량 운영 : 당초 81만톤/일 ⇒ 변경 50만톤/일(실 생산량 42.5만톤)

일시 구분	10.14일(화)
	총 계	14:00		15:00		16:00		17:00		18:00		19:00	20:00		21:00		22:00		23:00		24:00
합계	425,516	28,918		26,723		26,035		22,427		22,676		22,659	22,832		22,808		22,949		22,554		22,527
A열	140,625	9,755		9,165		8,937		7,504		7,445		7,427	7,508		7,491		7,490		7,260		7,274
B열	137,953	9,255		8,583		8,446		7,527		7,477		7,464	7,532		7,518		7,526		7,317		7,336
C열	146,938	9,908		8,975		8,652		7,396		7,754		7,768	7,792		7,799		7,933		7,977		7,917
일시 구분	10.15일(수)
	01:00		02:00		03:00		04:00		05:00		06:00
합계	22,439		22,541		22,602		23,032		34,020		37,774
A열	7,245		7,214		7,225		7,424		11,519		12,742
B열	7,308		7,274		7,282		7,476		10,665		11,967
C열	7,886		8,053		8,095		8,132		11,836		13,065

○ 배수지 급수운영(최대수위 확보)

(단위 : 만㎥)

구분 시간	정수장						구의		시계외
	공릉	월계	월곡	북악	불광	백련	용마	아차산	구리	남양주
									강북	지금	별내
	17	10	5	14.5	9	4	8	10	2	3.3	1.8
10.14 10:00	4.9	5.1	5.2	7.5	4.9	4.0	5.0	3.4	2.9	3.5	3.0
10.14 12:00	4.3	5.2	5.3	7.3	4.8	4.9	4.9	5.0	2.9	3.9	3.3
10.14 14:00	4.0	5.0	5.2	7.1	4.8	5.0	4.9	4.5	2.9	3.7	3.5
10.14 16:00	4.0	5.1	5.2	6.8	4.9	5.0	4.8	4.5	2.8	3.1	3.2
10.14 18:00	3.8	4.6	5.1	6.4	5.0	5.0	4.5	4.6	2.6	2.7	3.2
10.14 20:00	3.6	4.4	4.9	6.2	5.0	5.0	4.3	4.5	2.4	2.5	3.4
10.14 22:00	3.5	4.2	4.5	6.0	4.9	5.0	4.2	4.3	2.1	2.4	3.5
10.15 00:00	2.9	3.8	4.8	5.9	4.6	4.6	4.1	4.7	1.9	2.4	3.6
10.15 02:00	2.9	3.8	4.9	6.0	4.6	4.8	4.4	4.9	1.9	-	-
10.15 04:00	2.9	3.9	5.1	6.1	4.6	4.9	4.7	5.2	2.1	-	-
10.15 06:00	3.7	4.4	5.2	6.2	4.6	5.1	5.4	5.5	2.6	3.8	3.6

※ 환원조치 : 강북정수장 정수지 개량공사 종료 이후(’14. 10. 15(수) 04:30)

□ 강북정수장 정수지 개량공사(2차, ’14.10.21.)

○ 강북정수센터 공급량 분석(생산량 감축 : 12hr)

- 송수펌프 운영 ┏ 당초 : 2400Hp×4대, 1200Hp×1대

┗ 변경 : 2400Hp×2대

- 공급량 운영 : 당초 81만톤/일 ⇒ 변경 50만톤/일(실 생산량 29.1만톤)

일시 구분	총 계	10.21일(화)
		11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
합계	291,505	34,967	24,101	23,097	23,140	23,202	23,260	23,220	23,228	23,289	23,275	23,383	23,343
A열	96,948	11,559	8,232	7,816	7,754	7,741	7,716	7,622	7,647	7,694	7,707	7,720	7,740
B열	91,013	10,696	7,648	7,360	7,311	7,299	7,277	7,172	7,198	7,235	7,246	7,281	7,290
C열	103,544	12,712	8,221	7,921	8,075	8,162	8,267	8,426	8,383	8,360	8,322	8,382	8,313

※ 정수지 개량 공사는 22:00 완료되었으나, 통수는 23:00에 완료됨.

○ 배수지 급수운영(최대수위 확보)

(단위 : 만㎥)

구분 시간	정수장						구의		시계외
	공릉	월계	월곡	북악	불광	백련	용마	아차산	구리	남양주
									강북	지금	별내
	17	10	5	14.5	9	4	8	10	2	3.3	1.8
10.21 10:00	5.1	5.4	5.1	7.3	5.2	5.1	5.2	5.2	3.7	4.0	3.2
10.21 12:00	4.8	5.3	5.6	7.0	5.4	5.0	4.6	4.8	3.5	3.4	3.3
10.21 14:00	4.5	5.3	5.6	7.0	5.4	5.0	4.5	4.7	3.3	3.3	3.1
10.21 16:00	4.3	5.2	5.6	6.8	5.4	5.1	4.4	4.5	3.2	3.2	3.1
10.21 18:00	4.1	5.0	5.5	6.7	5.4	5.2	4.3	4.3	3.1	3.0	3.3
10.21 20:00	3.7	4.8	5.0	6.1	5.3	4.9	4.2	4.0	3.0	2.6	3.4
10.21 22:00	3.4	4.5	5.0	5.9	5.2	4.9	4.0	3.7	2.7	2.5	3.2
10.21 24:00	3.5	4.6	5.0	6.0	5.3	4.9	4.2	3.8	2.6	2.7	3.4

※ 2차 공사가 예정보다 조기에 완료(23:00)되어 배수지 수위 양호함.

□ 향후계획

○ 수계전환 환원조치 시행 : 2014. 10.22(수) ~ 10.24(금)

- 구의, 암사 정수센터 지원 공급량 환원조치 : 7만톤/일(구의 3만톤, 암사4만톤)

- 동대문구 등 동부수도 급수지역 수계 환원조치 : 용마 급수구역

□ 행정사항

○ 1, 2차 정수지 개량공사 추진 급수운영 관련 현장 비상근무(초과근무)

- 기  간 ┏ 1차 공사 : ’14. 10.14(화) ~ 10. 15(수)

┗ 2차 공사 : ’14. 10.21(화)

※ 근무대상자는 초과근무명령서 적용.  끝.