투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	은평구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	불광천 신응교 부근 공중화장실 설치 협의회신

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀청에서 시행예정인 하는『불광천 환경개선사업』관련 화장실 설치 협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의내용 : 불광천 신응교 상류 10m 부근 공중 화장실 설치

나. 회신내용

- 오수관(D=200mm)을 차집관로(D=1,000mm)에 직접 연결시 관파손이 예상되므로 맨홀 부분으로 접합하시기 바라며,

- 오수관 부설시 수밀성이 확보되도록 공사에 철저를 기하고 관 부설 및 접합시 우리센터에 연락하시어 우리직원 입회하에 공사가 진행되도록 하여 주시기 바랍니다. (시설팀장 300-8590, 심정규 주무관 *************)     끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
시설팀장	권순회		물재생과장	10/23 김일운
협조자
시행	물재생과-3275	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02)300-8563	/전송	02)300-8587	/	plpel@seoul.go.kr	/	대시민공개