문서번호	설비부-11744
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이동기	이달영	10/23 박기형

- 경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사 -

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

- 경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사 -

설계변경 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사』와 관련하여 책임감리단으로부터 설계변경심의 지적사항을 반영한 설계도서 및 보안서류 제출이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

관련근거

○ 공원조성과-9830(‘14.08.21)

경춘선 폐선부지 공원조성사업(1단계) 보완설계 도서 송부

○ 경의경춘(감) 제2014-647호(‘14.10.07)

설계변경 소위원회 심의결과 반영 설계도서 검토보고

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사

○ 규    모 : 공원조성구간 1.9km, 공원등 90본, 분전반 4면

○ 계 약 자 : 시대전기(주), 대표 김정숙

○ 공사기한 : 2013.10.10. ~ 2015.01.09.

○ 계약금액 : ₩174,894,950원

○ 감 리 단 : ㈜유신, 책임감리원 윤상렬

보고내용

○ 변경 사업비

(금액 :원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	369,700,950	309,265,000	(감)60,435,950
도급비	174,894,950	154,316,000	(감)20,578,950
관급비	186,426,000	146,569,000	(감)39,857,000
이전비	8,380,000	8,380,000	-

○ 변경 주요내용

구분	당 초	변 경	변경사유	비 고
도급비	F-CV 케이블 6,444m PE 전선관 2,933m	F-CV 케이블 5,593m PE 전선관 2,288m 분전반 4면 및 등기구 기초(90EA) 포함	- 조경 기본계획 변경에 따른 물량감소 공사품질 및 현장여건 반영
관급비	공원등 94본 광원 CDM 150w 분전반 8면 준공기초 94개	공원등 90본 광원 LED 60w	공공시설 LED 보급활성화 지침 (부시장 -방침 86호)

○ 심의결과 반영

구분	지적사항	조치내용	변경금액 (단위 :원)	비 고
설계도면	E-401의 통로 암거등 2회로 방식으로 변경(차단기 동작시 동시 소등방지)	암거등 1회선 추가 반영	(증) 1,437,931
내역서	전력간선 배관, 케이블 물량 비교 검토	공원등 등주내 배선은 관급 등기구 업체 제공분으로 시공물량 감액 처리함.	(감) 1,116,162
내역서	공원등 분전반에 대한 단가를 조달청 단가를 반영할것	조달청 단가로 반영	(감) 3,597,634
내역서	보안등 기초설치품은 “서울시 가로등 기성품 설치 품”을 준용할것	가로등 기초 설치품은 기존 계약단가 적용, 기성기초 관급에서 도급으로 변경 (예산절감-약7,472천원 )	도급비 (증) 13,792,000 관급비 (감) 21,264,000

담당자 검토의견

○ 경춘선 폐선부지 공원화 공사 책임감리단의 『설계변경 소위원회 심의결과 반영 설계도서 검토보고』건에 대하여 검토결과 심의 지적사항 반영에 따른 공사비 검토가 적합하다고 판단됩니다.

○ 건설총괄부에 계약변경의뢰를 시행코자 합니다.  끝.

붙   임 : 1. 공원조성과 설계변경 관련공문    1부.

2. 감리단 설계도서 검토보고        1부.   끝.