문서번호	시설관리과-24000
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김영수		오준식	10/23 우종근
협조	주무관		박종한
	주무관		박병환

노량진 배수지 주간점검 보고 (2014.10.23)

남부수도사업소

(시설관리과)

배수지 (가압장) 주간 점검

□ 점검일자 : 2014년 10월 23일

□ 점검결과 및 조치사항     □ 점검자 : 김영수, 오충환, 최성범

점검대상	점 검 항 목	노량진 (배,가)	대방 (배,가)	상도 (배,가)	상도3 (배,가)	금천 (배,가)	봉현 (배,가)	비고
전기설비	접속부 과열 변색	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	수배전설비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	지시계기 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
통신설비	PLC 및 전송설비	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	HMI 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
수위,압력	적정운영 여부	양호	양호	양호	양호	양호	양호
모터,펌프	모터 가동상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	펌프 가동상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
배관,밸브	밸브 누수상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	밸브 원격운전	양호	양호	양호	양호	양호	양호
CCTV	카메라 동작상태	주의	양호	양호	양호	양호	양호
	제어실 전송상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
작업내용	○ 시설물 이상유무 순찰 점검 ○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 계측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 운전상태 및 진동, 온도점검 ○ 화재 자동탐지설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기사항	○ 상도배수지 전기안전공사 정기검사 완료 (10/23) ○ 노량진배수지 1지 항청소 작업중 (10/23) ○ 봉현배수지 항청소 완료 (10/22) ○ 노량진배수지 CCTV용 PC(VMS1, 모니터6번) 메인보드 고장 (10/21) ○ 노량진배수지 대방송수펌프(930kW) 2호 부하측 실링수 누수 (09/26) ○ 사당4배수지 유입밸브1호 고장 (09/22) ○ 대방배수지 가압수 펌프2호(75HP) 역지변 누수 (09/05)

배수지 (증압장) 주간 점검

□ 점검일자 : 2014년 10월 23일

□ 점검결과 및 조치사항     □ 점검자 : 김영수, 오충환, 최성범

점검대상	점 검 항 목	법원 (증)	달마사 (증)	동일 (증)	선우 (배)	독산 (배)	-	비고
전기설비	접속부 과열 변색	양호	양호	양호	양호	양호	-
	수배전설비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
	지시계기 상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
통신설비	PLC 및 전송설비	양호	양호	양호	양호	양호	-
	HMI 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
수위,압력	적정운영 여뷰	양호	양호	양호	양호	양호	-
모터,펌프	모터 가동상태	양호	양호	양호	-	-	-
	펌프 가동상태	양호	양호	양호	-	-	-
배관,밸브	밸브 누수상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
	밸브 원격운전	양호	양호	양호	양호	양호	-
CCTV	카메라 동작상태	양호	-	-	양호	양호	-
	제어실 전송상태	양호	-	-	양호	양호	-
작업내용	○ 시설물 이상유무 순찰 점검 ○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 계측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 운전상태 및 진동, 온도점검 ○ 화재 자동탐지설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기사항	○

발전설비 주간 점검

□ 점검일자 : 2014년 10월 23일

□ 점검결과 및 조치사항   □ 점검자 : 김영수, 오충환, 최성범

○ 소수력 발전기 100kW 3대
점 검 대 상	1호	2호	3호	점검결과
순시전력량 (kW)	51.2	51.4	50.2	양호
주파수 (㎐)	60	60	60	양호
회전수 (RPM)	904	905	905	양호
권선(V상) 온도(℃)	54.7	54.5	52.9	양호
베어링(하)온도(℃)	41.7	42.5	41.8	양호
전류 (V상) (A)	128.5	132.9	130.5	양호
점검항목 (공통사항)	옥외 송전 수배전반 정상동작 유무			양호
	수차 운전상태 및 이상 유무			양호
	발전기 운전상태 및 이상 유무			양호
	발전기 제어반 및 HMI 이상유무			양호
특기사항	○ 누적발전량 : 885,173 (10/23 09:28)

○ 비상용 디젤 발전기 130kW 1대
점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 내 역		점검결과
시운전 점검	10/24 09:35~09:45	엔진 가동시 소음 진동상태		양호
		접지선 연결 및 발전기 운전상태		양호
		전압, 주파수, 회전수 작동상태		양호
발전전압 (V)	381 / 220	엔진오일 레벨게이지(L↔H) 위치		양호
주파수 (㎐)	61.3	접지선 연결 및 발전기 청소상태		양호
전류 (A)	0	충전기 및 밧데리 충전상태		양호
회전수 (RPM)	1843	풀어진 볼트 및 너트상태		양호
배터리 전압 (V)	27.0	냉각수, 윤활유, 지시계 동작상태		양호
연료현황 (Ｌ)	기존 잔량	사용량	현재 연료량	액위 상태
	130	1.0	129	양호
특기사항	○