보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	10/23 이희세

	북악터널배수지 유입잔류염소가 0.1mg/L이하로 급격히 감소하여 아래와 같이 조치하고 보고합니다
2014. 10. 23(목)
보고자 공업7급 신성균

보 고 내 용
건 명	북악터널배수지 유입잔류염소 저하에 따른 조치 결과 보고
내용	1. 현 황 2014. 10. 23. 10:20경 강북수계 북악터널배수지 유입잔류염소가 0.10mg/이하 로 급격히 떨어짐 2. 원 인 강북아리수정수센터의 고도정수처리시설 정수지 개선공사 후 통수과정에서 송수라인 1,2,3,4계열 중 3,4계열의 밸브가 열리지 않아 3,4계열에 염소를 투입한 물이 1.2계열로 집중되면서 염소 농도가 갑자기 상승하여 2014. 10. 22 10~12시까지 약 2시간정도 송수 잔류염소 농도를 낮춰 투입함 3. 조치사항 북악터널배수지 염소분산주입시설 주입율을 0.10ppm에서 0.30ppm으로 상향 조정(2014. 10. 23 10:30) 북악터널배수지에서 채수하여 세균검사 실시 중 4. 강북아리수정수센터에 송수잔류염소 이상시 사전통보해 주도록 요청을 하고자 합니다
비 고