문서번호	시설관리과-22380
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김근용	최양주	이자원	10/23 이상래
협 조
	수질팀장		김철
	주무관		이상엽
	주무관		강은영
	주무관		김재엽

강서구청사거리~발산역(공항대로)

송배수관정비공사 3,4단계 연결공사 및 통수계획

2014. 10

강서수도사업소

강서구청사거리~발산역(공항대로)

송배수관정비공사 3,4단계 연결공사 및 통수계획

강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사 3,4단계 연결공사와 통수계획을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강서구청사거리 ~ 발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 화곡동 1094-1 ~ 내발산동 645-1

○ 규    모 : D80~D700㎜, L=1,331m 강관용접 및 주철관 접합시공(야간)

○ 기    간 : 2014. 5. 1.~ 2014.11.30.

○ 총공사비 : 2,000백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
2,000,000	708,991	530,195	660,497	낙찰률 86.75% (100,317천원)

○ 시 공 사 : 안일건설 – 현장대리인 최봉곤

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

○ 공 정 률 : 99.6%(D700㎜, L=1,295m)

공사완료

사업구간

D700㎜, L=1,300m

추가구간

L=80m

□ 통수계획(전체)

○ 단계별 통수계획도

○ 연결공사 개요

구분	신설관	연결공사	작업시간	비고
1단계	D700㎜, L=670m	1차 D700×D500㎜(분기)	8hr	완료
		2차 D700×D300㎜(분기) D700×D300㎜(계량기) D700×D80㎜(계량기) D700×D80㎜(계량기)	5hr
2단계	D700㎜, L=620m	1차 D700×D300㎜(분기)	8hr	10.23(목) 완료예정
		2차 D700×D400㎜(분기)	8hr
3단계	D700㎜, L=80m	1차 D700×D700㎜(연결)-부단수차단	10hr	금회 시행
		2차 D700×D700㎜(분기)	8hr
4단계	D700㎜, L=20m	1차 D800×D700×D500㎜(연결)	10hr	금회 시행
		2차 D700×D400㎜(분기)	8hr

□ 3단계 통수계획

○ 기본공정

- 1차 연결공사 ➡ 3단계 통수구간 담수 및 세척 ➡ 2차 연결공사 ➡ 통수

○ 1차 연결공사

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D700×D700㎜, L=6m

- 위   치 : 화곡동 1108번지(대한생명)

- 작업기간 : ’14.10.24(금) 22:00 ~ 익일 08:00

- 단수여부 : ‘단수없음’ - 순환관망(부단수차단, 밸브조절 1개소)

○ 3단계 통수구간 담수 및 세척

- 기   간 : ’14.10.25(토) ~ 11.03(월)

- 대   상 : 신설관 D700㎜ , L=80m

- 세척작업 : 퇴수밸브(D700×D200㎜)를 활용하여 세척(세척수량 7,615㎥)

☞ 정상수질 확보시까지 세척작업 실시

○ 2차 연결공사

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D700×D700㎜, L=10m

- 위   치 : 화곡동 1106-1(강서구청사거리)

- 작업기간 : ’14.10.28(화) 22:00 ~ 익일 06:00

- 단수여부 : ‘단수없음’ - 순환관망(밸브조절 2개소)

□ 4단계 통수계획

○ 기본공정

- 수계전환 ➡ 1차 연결공사 ➡ 4단계 통수구간 담수 및 세척 ➡ 수계환원   ➡ 2차 연결공사 ➡ 통수

- GIS 위치도면

D700㎜

강서구청

사거리

가양대교

남단

가양역

마곡지구

D600㎜

D600㎜

D600㎜

D500㎜

양천향교역

<밸브조절>

D800㎜(개➡폐)

<밸브조절>

D1000㎜(개➡폐)

수계전환

현재

수계전환 지역

등촌3동

D1650㎜

D1350㎜

D800~

D1000㎜

발산역

○ 수계전환

- 대   상 : 강서로 상수도관 D800~D1000㎜, L=1.2㎞

- 기   간 : ’14.10.24(금) 06:00 ~ 10.26(일) 08:00

- 위치 및 세대수 : 강서구 등촌3동 15천세대(36천명)

- 내   용 : 우장산배수지(LWL 49m) ➡ 목동배수지(LWL 55m)

☞ 상황예측 : 0.6㎏/㎠ 수압상승에 따른 일부 녹물 발생

(’09년도 발산역 D500 중간제수밸브 설치공사를 위해 2일간 수계전환을 실시했으나, 특이사항 없었음)

- 조치계획 : 주,야간 자체상황실을 운영하여 비상근무 실시

☞ 민원발생시 즉각 현장출동하여 관세척 등 민원응대

○ 1차 연결공사

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D800×D700×D500㎜, L=10m

- 위   치 : 내발산동 655-6호(발산역사거리)

- 작업기간 : ’14.10.25(토) 22:00 ~ 익일 08:00

- 단수여부 : ‘단수없음’ - 순환관망

○ 4단계 통수구간 담수 및 세척

- 기   간 : ’14.10.25(토) ~ 10.26(일)

- 대   상 : 신설관 D500~D700㎜, L=20m

- 세척작업 : 퇴수밸브(D500×D200㎜)를 활용하여 세척(세척수량 2,015㎥)

☞ 정상수질 확보시까지 세척작업 실시

○ 수계환원

- 대   상 : 강서로 상수도관 D800~D1000㎜, L=1.2㎞

- 기   간 : ’14.10.26(일) 06:00 ~ 18:00

- 위치 및 세대수 : 강서구 등촌3동 15천세대(36천명)

- 내   용 : 목동배수지(LWL 55m) ➡ 우장산배수지(LWL 49m)

☞ 상황예측 : 0.6㎏/㎠ 수압하강(환원)에 따른 일부 소출수 민원 예상

- 조치계획 : 주,야간 자체상황실을 운영하여 비상근무 실시

○ 2차 연결공사

- 공사내용 : 기존관 연결공사 D700×D400㎜, L=20m

- 위   치 : 내발산동 655-6호(발산역사거리)

- 작업기간 : ’14.10.27(월) 22:00 ~ 익일 06:00

- 단수여부 : ‘단수없음’ - 순환관망(밸브조절 2개소)

□ 행정사항

○ 위 검토결과를 서울시시설관리공단 통보

- 연결공사 전 자재 및 인력, 장비현황 점검조치(준비상태 미흡시 작업취소)

- 관세척 및 통수와 관련된 밸브조절계획(붙임2)에 의거 시행

○ 통수전 수질검사의뢰 - 수질팀

○ 통수계획 본부(배수과) 보고

○ 사업소 자체 비상근무조를 편성하여 근무시행

- 근무기간 : ’14.10.24(금) 18:00 ~ 10.26(일) 18:00

- 근무자 명단

조	근무자	업무
A조	시설6급 최양주 기계운영6급 이상엽 운전7급 문영철	양천향교역 밸브조절 및 민원처리
B조	시설6급 김근용 시설관리7급 이한성 기계운영7급 권기진	발산역 밸브조절 및 민원처리

붙임 : 1. 작업계획서 1부.

2. 밸브조절계획 1부.  끝.