문서번호	민방위담당관-15648
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민방위교육팀장	민방위담당관
권오준		장성구	10/24 고승효
협 조	비상계획팀장			代주혁준
	비상연습팀장			신경근
	민방위편성팀장			代조원필
	주무관			원희선
	주무관			오경자

2014년도 하반기 서울시민방위교육장 시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

민방위담당관

(민방위교육팀)

2014년도 하반기

서울시민방위교육장 시설물 안전점검 계획

서울시민방위교육장 다가올 겨울에 대비하여 관련전문가 주관 안전점검을 시행하고 동계기간 교육장 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제27조(특정관리대상시설등의 지정·관리 등)

- 특정관리대상시설 등의 지정․관리 및 정비

○ □재난 및 안전관리기본법 시행령□ 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ 서울시 도시안전과-20810(2014.9.5.)

Ⅱ		시설개요

연  혁

○‘85년 04월 : 민방위교육 내실화방안 강구지시(대통령)

○‘86년 04월 : 태릉민방위교육장 개설

○‘04년 12월 : 제1실기실습실 개설

○‘06년 01월 : 서울특별시 민방위교육장으로 개칭

○‘09년 08월 : 제2실기실습실 개설

※ '09년 10월 : 교통안전체험 실습실 개설

시설위치

○ 위    치 : 서울시 성북구 석관동 1번지(화랑로 376)

○ 면    적 : 대지 1필지 9,111㎡, 건물 5개동 2,562㎡

○ 수용인원 : 1회 500명 (260명×1개소/120명×2개소)

○ 대상시설 : 특정관리대상시설 B등급(연간 2회 자체점검)

교육장 운영현황

○ 강 의 실  : 안보강의(1개 분야)

○ 제1실습실 : 화재예방 및 연기체험, 응급처치(심폐소생술),                                    화생방(방독면), 비상탈출 및 인명구조(4개 분야)

○ 제2실습실 : 지진체험, 전기․가스, 풍수해체험, 교통안전체험(4개 분야)

Ⅲ		점검개요

○ 시설물 자체 안전점검 : 연간 2회 실시 (상반기 4월, 하반기 11월)

- 점검대상 : 서울시민방위교육장 (시설 B등급)

- 점검일자 : 상반기, 2014. 04. 25. 안전점검

하반기, 2014. 11. 04. 계획

- 점 검 반 : 민방위교육팀장 외 7명 (분야별 담당자)

• 민방위교육팀 : 민방위교육팀장, 나군 원희선, 기계8급 권오준,

시설관리(이희웅, 최성수)

• 비상 계획팀 : 건축7급 유우석

• 비상 연습팀 : 전기7급 김진수

• 민방위편성팀 : 사무7급 김덕영

- 점검내용 : • 건축·토목시설, 전기설비, 소방설비, 가스·기계시설 등

• 시설물 안전점검표에 의거 점검(첨부)

○ 1차(상반기) 시설물 안전점검 결과 및 조치사항

시설	점검결과	조치사항
건축 및 토목시설	- 건물 외벽 미세균열, 박리현상 발생 도장 요망 - 매점, 남자화장실 옥상바닥 들뜸 현상 발생 도장 요망	▶ 건물 외벽 구조안전상 문제점은 없으나 노후화로 외벽 상태를 지속적으로 유지관리함. ▶ 건물 5개동 외벽체 및 옥상바닥 보강으로 도장작업 실시함(6월)
소방설비	- 구형 가압식 소화기(20kg) 교체 요망	▶ 구형가압식⇒축압식소화기(20kg) 로 교체함
통신시설	- 외부 방범용 cctv 노후화 및 사각지역 발생 보강 요망	▶ 방범용 cctv 2개소 보강설치 및 촬영위치 조정 정비함(6월)
기타사항	안전사고 관련 대응매뉴얼 비치 주차장 차량안전조치	▶ 안전사고 대응관련 매뉴얼 비치 및 행동요령 교육실시(년2회) ▶ 주차장 안전요원 비치로 관리함

○ 특정관리대상시설에 대한 안전등급(A ~ E)

- 중점관리시설(A·B·C급) 또는 재난위험시설(D·E급)로 지정

Ⅳ		향후 계획

○ 점검결과 우선조치 사항은 즉시 보수조치

○ 중요지적 사항은 전문보수 업체에 의뢰하여 보수조치

○ 점검결과 문제점에 대해 유사사례 발췌하여 시행조치

○ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 조사결과 입력. 끝.