문서번호	시설관리과-5469
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		한명석	10/24 이규상
협조

대형 제수밸브 점검·정비용역

중간보고회 개최결과 보고

2014. 10.

상 수 도 사 업 본 부

(시설관리과)

대형 제수밸브 점검·정비용역 중간보고회 개최결과

우리 본부에서 추진하고 있는『대형 제수밸브 점검·정비 용역』관련하여 중간 보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 보고개요

□ 일    시 : 2014. 10. 21 10:30~11:40

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 보 고 자 : 사업책임기술자 김진원 (수자원기술 기술연구원장)

□ 참 석 자 : 17명

－ 본  부(4명) : 시설안전부장, 배수과장, 누수방지과장, 시설관리과장

－ 사업소(8명) : 강서, 남부, 강남, 강동수도 (급수운영과장, 시설관리과장)

－ 용역사(5명) : 수자원기술, 이준엔지니어링 부사장 등

□ 보고내용 : 사업추진 현황, 추진결과 문제점 및 점검결과 분석 등

사업책임기술자 보고	발전방안 토론

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 용역(강남지역)

－ 강서, 남부, 강남, 강동수도사업소 관할지역

□ 용역기간 : 2014. 5. 21 ∼ 12. 31

□ 계 약 액 : 809백만원

□ 용 역 자 : 수자원기술주식회사 외 1개사

□ 보고회 주요의견 및 검토내용

구 분		주 요 의 견	검토결과 및 조치계획
강서	급 수 운영과장	-점검시 사업소 직반장과 사전 연락 후 점검시행 요청, -공동구 밸브도 사업소와 합동으로 점검요망	-점검전일에 용역사에서 사업소 시설물 담당에게 일일보고(이메일) 중, 직반장 추가 통지조치(유선 또는 이메일) -공동구 내부 밸브점검시 합동점검 조치
	시 설 관리과장	-강서수도사업소 점검공정이 늦으므로 점검팀집중투입하여 점검요망	점검공정에 차질이 없도록 조치
남부	급 수 운영과장	-점검이 잘 시행되고 있음	-
	시 설 관리과장	-점검시 안전사고 발생하지 않도록 주의시행	밸브실 출입시 산소농도측정 및 교통안전시설 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치
강남	급 수 운영과장	-점검결과, 사업소 정비가 요구되는 사항에 대한 예산배정 요청	사업소별 예산집행 실태를 파악하여 예산 재배정 조치 예정
	시 설 관리과장	-점검·정비시 밸브조절을 시행하여 작동여부 점검요망	밸브조절 시행하고 있음 (개도율 약 5%)
강동	급 수 운영과장 (이경재 代)	-출입사다리,고정밸브대 미설치가 많은데 용역사에서 일괄적으로 설치했으면 함	용역사업이므로 사업소 연간단가공사업체를 활용하여 조치
	시 설 관리과장	-사업소 직반장과 합동으로 점검요망 -노후도를 평가하여 향후 활용 검토	-점검전일에 용역사에서 사업소 시설물 담당에게 일일보고(이메일) 중, 직반장 추가 통지조치(유선 또는 이메일) -차기 용역사업부터 노후도 평가 검토
본부	배수과장	-송배수관정비사업 계획구간은 점검·정비대상 제외요청	-반영조치
	누 수 방지과장	-점검결과를 종이자료가 관리가 아닌 GIS에 입력(벽체 이격거리, 양수작업 등)	GIS속성 입력계획
	시 설 관리과장	-매몰밸브실은 GIS측량업체와 합동점검 -철개고착은 연간단체업체로 정비(사업소) -기어박스 커버 노후볼트는 전면교체	-합동점검 시행 -시설물 연간단가업체 정비조치 -노후볼트 전면교체 조치

< 부장님 검토, 지시사항 >

□ 강서수도사업소 밸브(실) 점검·정비가 공정이 늦으므로 용역사는 점검·정비에 차질이 없도록 조치

□ 밸브 세척시 밸브실 내부도 세척하여 밸브실 환경을 개선하고(용역사), 불량 밸브실은 정비조치(수도사업소)

□ 향후, 밸브 개·폐에 따른 수질영향 분석하여 밸브 개·폐(100%) 추가 과업 검토(장기 검토과제)

□ 일일 점검·정비 시 용역사는 사업소 직반장과 정보 공유

□ 출입사다리, 고정밸브대, Walk Way 설치는 수도사업소 연간단가업체 시행

□ 노후밸브 정비(교체)사업이 부진하므로 사업추진에 관심 당부

(수도사업소)

□ 행정사항

□ 의견사항 검토결과 및 지시사항을 용역사 및 수도사업소에 통보하여 반영 조치

붙임 : 보고회 참석자 현황 1부.  끝