보    고    서

등록번호	시설관리과-28411

결재	주무관	시설관리과장
	이연한	10/24 代최명익

명에 의하여 정릉동등 10개동 담당업무 중 노후배수관을 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 24

복 명 자 : 지방시설주사보  이 연 한

1. 현 황

가. 위      치 : 성북구 성북동 213-17~213-15번지간

나. 노후관 현황 : SP(강관)(D=100mm, L=50m)

다. 관 련 근 거 : 이준 100-64(2014.8.07.) 종방향 노후관(SP D=100㎜ 실정보고)

2. 보고내용

가. 상기구간은 GIS도면상에 1992/SSP/Φ50으로 표기되어 있었으나, 2014년 성북구관내 긴급 누수복구 공사중 확인굴착 결과 기존관이 강관(SP D=100㎜)으로 확인된 사항임.

나. 노후관은 누수발생 및 녹물출수 등 민원 발생 소 지가 있어 관개량이 시급한 실정이며 현재 구청 안전치수과에서 하수도 공사를 시행하고 있어 노후 상수도관 개량공사를 병행 시행코자함이 가하다고 사료됨.

3. 조치의견

가. 상기 사항과 같이 노후배수관 정비를 위한 개량공사를 아래와 같이 시행코자 하며,

- 공사위치 : 성북동213-17~213-15번지간

- 공사개요 : D=50mm, L=50m

나. 동 공사를 『2014년 정릉동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』계약업체에 작업지시하여 관노후에 따른 적수 민원발생 및 누수발생을 방지하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 현장실정보고서 관련서류 1부.  끝.

노후관 위치도

노후관 현황(SP)

(D=100mm,L=50m)

누수지점