함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	고도정수처리시설 일시 중지에 따른 급수운영 및 수질관리 통보

광암정수센터 고도정수처리시설 오존용해 주관 플랜지 부분에서 일부 누수 발생되고 있어,

보수하기 위하여 고도정수처리공정을 일시 중단예정이오니 급수운영 및 먹는물 수질관리 업무에

참고하시기 바랍니다

가. 고도정수처리시설 중지기간

○  기간 : 10. 27(월) 16 :00 ~ 10.28(화) 18:00(냄새물질 2-MIB 5ng/L이하인 시기)

나. 보수작업 대상 : 고도정수처리시설중 오존 용해 주관 플랜지부분 누수 보수

다. 작업 일정

○  2014. 10.  27(월) 16 : 00

- 고도정수처리시설 중지후 모래여과지에서 여과된 정수를 바이패스 밸브를 개방하여

정수지로 직송하여 급수운영

○  2014.1 0. 27.(월) 17 : 00       : 보수작업전 오존 용해 주관내 물 드레인작업

○ 2014. 10. 28.(화) 09:00 ~ 18:00  : 오존 용해 주관 플랜지 누수보수

○ 2014. 10. 28.(화) 18:00 ~ 20:00  : 고도정수처리시설 통수작업

※ 작업상황에 따른 보수 소요시간 다소 늦어 질 수 있음

라. 강동수도사업소 및 광암정수센터는 보수 공사기간 동안 급수운영 및 수질 변화 등    이상유무를 확인할수 있도록 모니터링 강화 바람.

붙임: (1) 고도정수처리시설 오존용해주관 누수보수계획 1부.끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
★주무관	강석규		정수운영과장	손호철		광암아리수정수센터소장	10/27 차윤기
협조자
시행	정수운영과-8448	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개