함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림(상도1동 외 14개동 상수도공사)

1. 시설관리과-24006(2014. 10. 23.)호와 관련입니다.

2. 「상도1동 외 14개동 상수도공사」와 관련하여 통수전 수질검사 결과를

아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검사대상 : 공사 2구간***********************

나. 검사일시 : 2014.10. 24. 16:00~16:30

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
상도1동 외 14개동 상수도공사	사당동 263-15 ~ 사당동 220-176 ********* *******	********* *********	0.20	0.23	적합	적합
		********* *****	0.25	0.31	적합	적합

다. 수질검사결과 : 적합

끝.

	행정지원과장
주무관	강태수		수질팀장	여종순		행정지원과장	10/27 代김형국
협조자
시행	행정지원과-27442	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동470-11)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4449	/전송	3146-4558	/		/	부분공개(3)