문서번호	시설개선과-8188
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		10/27 신동호
협 조
	주무관			지양수

잠실주경기장 소화설비 고장 보고

2014. 10.  .

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실주경기장 소화설비 고장 보고

잠실주경기장 기계실에 시설되어 있는 소화설비 중 옥내소화전 충압펌프가 청소용에 의한 잦은 기동으로 소손되어, 이를 긴급히 교체하여 화재예방에 만전을 기하고자 함.

옥내소화전 펌프 현황

설비명	규 격	대수	설치년도	비 고
주펌프	25HP	1	2007년
충압펌프	10HP	1	2007년

고장내용

❍ 위 장비는 옥내소화전 공급용수 펌프로, 소화용수 이외의 기타 청소용에 의한 잦        은 기동으로 소손되어 사용이 중지 됨

고장 펌프

개선내용

❍ 소방 전용의 고장 펌프는 신속히 교체하고, 청소용으로 사용할 펌프를 기계실내         신설

- 고장펌프 철거 및 재설치 1대

- 청소 전용 펌프 신설 1대

- 전면 및 입상배관 설치 1식

- 기타 2차 전기공사 1식

잡수용 펌프 설치할 기계실내 소화펌프 전면

소요예산  : 약2,000만원

❍ 설치비용 : 재료비(1,200만원), 철거 및 설치비(400만원), 기타 제비용(200만원)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리,

잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

방 법

❍ 공사 비용이 소액이므로 소방전문공사업체와 수의계약으로 시행코자 함. 끝.