＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 10월 26일 일요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							박광현		김정환		이충기				10/27 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시			*	*				*		00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시			*	*				*
02～03시			*	*				*
										09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시			*	*				*
04～05시			*	*				*
										18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시			*	*				*
06～07시			*	*				*
										슬 러 지
07～08시			*	*				*
08～09시			*	*				*
										소화 인발량			2402(㎥)
09～10시			*	*
10～11시			*	*
11～12시			*	*
										원심 처리량			2090(㎥)
12～13시			*	*
13～14시			*	*
										오 니 케 익
14～15시			*	*				*
15～16시			*	*				*
										원심 생산량			231.600(톤)
16～17시			*	*				*
17～18시			*	*				*
										약 품
18～19시			*					*
19～20시			*					*
20～21시			*					*
										원심 사용량			320(kg)
21～22시			*					*
22～23시			*					*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*					*
가동시간	24	24	0	6	24			5		5대 83시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비			4호		5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
	10:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.8		4.0
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0				16시		4.1		4.1
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0				24시		3.6		3.8
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심탈수기1,2,5호기 가동상태 및 콘베어,탈리액,케잌 배출상태 점검 ▶ 원심탈수기6호 콘베어,(주모터,차속모터) 인버터 점검후 가동(09:00~ ) ▶ 콤프레샤응축수탱크 응축수 드레인작업 ▶ 약품 보충작업 : 320[kg] ▶ 지하 용해조 약품용해 및 운전상태 점검,저장조 수위상태 점검 ▶ 슬러지,약품 공급펌프 가동상태 및 배관누수여부 점검 ▶ 원심탈수기6호 (주모터,차속모터)인버터 고장으로 정지(14:30) ▶ 원심 탈수기 4호 스크류콘베이어 소모품(PEEK)관련업체 교체작업 완료후 시험 가동중.(18:00~)
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6