보   고   서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정성식	강동철	10/28 장종욱

제 목 : 횡단굴착 결과 보고(망원동 468-6~465-6호외 6개소)

시행근거

횡단굴착 시행보고【급수운영과-14349(2014.7.25.)】/횡단굴착 시행지시【개량-31(2014.8.27)】

횡단굴착 시행보고【급수운영과-20179(2014.10.16.)】/횡단굴착 시행지시【개량-54(2014.10.22)】

보고 내용

연번	굴착전			황단굴착결과			보고 내용
	위치(구간)	관로현황 (GIS상)		굴착지점	관종	구경 (연장)
		관종	구경
1	망원동 468-6~465-6호 구간	1986/ PE	80 mm	성산동 468-6	청PE	80mm (75.6m)	- 횡단굴착 시행결과(별첨:시편) 청PE관 확인
2	성산동 80-14~10호 구간	1986/ PE	80 mm	성산동 80-14	DP	80mm (44.3m)	- 횡단굴착 시행결과(별첨:시편) DP관 확인
3	성산동 77-28~30호 구간	1986/ PE	80 mm	성산동 77-30	DP	80mm (19.2m)	- 횡단굴착 시행결과(별첨:시편) DP관 확인
4	망원동 479-6~5호 구간	1986/ PE	80 mm	망원동 479-6	흑PE	80mm (44.9m)	- 기횡단굴착 시행결과(별첨:시편) 흑PE관 확인 - 총44.9m중 사유지 구간(21m)는 굴착불가(현재 사유지구간은 나대지 상태임)(첨부사진 참조)
5	성산동 200-356~354호 구간	1986/ PE	80 mm	성산동 200-354	흑PE	80mm (56.3m)	- 횡단굴착 시행결과(별첨:시편) 흑PE관 확인 관할구청(토목과)굴착승인 요청중(승인득한후 정비예정)
6	성산동 23-23~3-24호 구간	1988/ PE	80 mm	성산동 3-21	DP	150mm (91.8m)	- 횡단굴착 시행결과(별첨:시편) DP관 확인
7	망원동 435-33~435-28호 구간	1988/ PE	100 mm	미실시	청PE	100mm (90.2m)	- 2013.5.31 망원동 435-34호앞 누수복구공사시 청PE관 확인(별첨 누수복구완료 보고서)

조치 의견

-  상기구간에 대하여 횡단굴착 및 누수복구 자료 확인결과 DP관 및 청PE관으로 확인됨에        따라 GIS속성자료 수정의뢰코자함.

- 사유지 구간은 확인결과 소유주(아현동에 거주하는 정홍섭외 3인)로 확인

되었으나, 연락불가로 추후 소유주와 협의를 통하여 굴착동의 득한후       정비시행 예정임.

- 흑PE구간인 성산동 200-356~354호 구간은 관할구청 굴착승인 득한후 정비코자함.

붙임 : 1 횡단굴착 위치도 및 시편.

2. 관로 정비구간 위치도    끝.