문서번호	정수시설과-2393
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민		안길찬	10/28 박기석
협 조
	정수과장			代조현태
	주무관			김한기
	주무관			정우일
	주무관			송종봉

‘2014년 기전설비

스마트 시설물관리시스템(NFC) 유지관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

강북아리수정수센터

‘2014년 기전설비

스마트 시설물관리시스템(NFC) 유지관리계획

근거리통신망을 이용한 스마트 시설물관리시스템(NFC)의 2014년 유지관리 계획을 수립 시행하여 철저한 시설점검을 통해 사고없는 기전설비 운영관리에 만전을 기하고자 함.

❏ 추진근거

❍ 경영자정보시스템(EIS) 등 업무용 시스템운영 활성화 방안

- 본부장방침 (전산과-1264호, ‘12.3.7)

❍ 기전시설 관리시스템표준화를 통한 상수도「스마트 시설관리시스템」구축(안)

- 본부장방침(기전설비과-3487, ‘12.7.16)

❏ 추진개요

❍ 기존 운영중인 PDA를 이용한 기전시설관리시스템(‘07년 구축) UP-Grade       주기 도래로 재구축 필요

❍ 시스템표준화를 통한 상수도 Smart 시설물관리시스템(NFC)으로 통합구축 하여

공동사용 함으로써 시스템의 효율적 사용을 위함

❏ 주요시설 현황

사업장	모타펌프(대)	발전기(대)	변압기(대)	수배전반(면)	GIS (Bay)
계	16	4	14	175	5
정수장	- 900kW×2 - 1800kW×7	- 200kW×2	- 15000kVA×2 - 1000kVA×4 - 750kVA×2 500kVA×2	141	5
고도정수	300kW×5 150kW×2		3000kVA×2	34

※ 1) PDA (Personal Digital Assistants) : 휴대용컴퓨터의 일종

2) NFC (Near Field Comunication) : 비접촉식 근거리통신망

❍ 기전시설 Smart 관리시스템(NFC) 현황

스마트폰(대)			NFC (개소)	일상점검 대상			상세.정밀점검 대상
계	정 수 시설과	정수과 (제어실)		계	정수장	고도시설	계	정수장	고도시설
2	1	1	178	16	12	4	162	137	25

※ 고도시시설 NFC는 준공후 설치 계획임

❏ 유지관리 계획

❍ 점검(일상.상세.정밀.특별)운영

- 일상점검 : 일일 1회 (제어실 주간 근무조)

• 점검내용 : 별첨 “점검 List” 참조

• 점 검 자 (제어실 주간 근무조)

제어실 운영팀	정수장 (고도포함)		비고
	정	부
A조	김 상 수	강 현 덕
B조	조 충 호	황 종 필
C조	이 병 조	김 기 선
D조	김 종 원	박 정 하

• 점검대상 : 16개소 (정수장:12개소, 고도정수:4개소)

나) 상세점검 : 주1회

점검내용	점검자 (전기안전관리자)	점검개소 (설비별)	점검대상
			정수장	고 도
- 각 기기별 상시점검내용 (별첨) - 주요기기 온도측정 (변압기,배전반 등)	정우일	162개소	125	37

다) 정밀점검 : 월1회

점검내용	점검자		점검개소 (설비별)	점검대상
	정수장 및 고도			정수장	고 도
- 각 기기별 정밀점검내용(별첨)	정우일 김한기	전철호 이승수	54개소	49	5

라) 특별점검 : 년 2 회

• 점검내용 : 각 기기별 “점검 List” 참조

• 점 검 자 : - 전기분야 : 양영민,정우일,전철호,김영민,강병우

- 기계분야 : 이덕종,김한기,송종봉,이승수,설정호

• 스마트폰 관리 : 자료등록 등 관리 (담당 : 정우일)

따로붙임 : 1. NFC 배치도 및 점검내용1부.

2. NFC 점검흐름도 1부.

3. 스마트폰 및 NFC Tag 1부.끝.