문서번호	시설관리과-22699
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
장준원		문용욱	10/28 이자원
협조

전식방지 시설물 지적사항(본부) 조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

전식방지 시설물 지적사항(본부) 조치 계획

상수도관 부식을 방지하기 위한 전식방지 시설물에 대하여 본부 합동점검 결과 지적사항에 대한 조치 계획임.

※ 관련근거 : 본부 시설관리과-5494(2014.10.27.), ‘14 상반기 전식방지시설 시설물 점검결과 통보

점검대상 : 34개소

방식종류 계	배류기	희생양극	외부전원
34	1	16	17

점검기간 : 2014. 5. 27 ~ 5. 30(4일간)

점 검 자 : 본부 사업소 합동점검

본부 공업6급 김현돈 외 2명

사업소 공업7급 장준원 2명

점검내용

배류기, 외부전원용 정류기의 전압, 전류, 작동상태 등 육안점검

전위 측정기를 이용한 전위측정과 측정케이블 결선 상태 등

점검결과(본부 지적사항)

연번	방식방법	시설위치	지적사항	조치계획	비 고
1	외부전원	공암나루공원	전위(-643.3㎷) 미달	향후 목동배수지 수계 전식방지 공사 시행 예정
2	희생양극	강서구청 별관	전위(-594.9㎷)미달	2014년 공사 시행완료(전위:-1185.5㎷)
3	희생양극	증미산역 3번 출구	전위(-473.4㎷)미달	2014년 공사 시행완료(전위:-856.2㎷)
4	희생양극	강서소방서앞 화단	전위(-560.7㎷)미달	2014년 공사 시행완료(전위:-1089.5㎷)

연번	방식방법	시설위치	지적사항	조치계획	비 고
5	외부전원	목동배수지 송배수관	전위(-621.1㎷) 전위미달	정류기 음극선로 단선으로 2015년 예산 반영 조치
6	외부전원	목동4단지(A-25)	정류기 이상 및 선로 점검 요	정류기 기판 교체 후 정상 동작
7	희생양극	안양천둔치 신정교~오금교간	전위(-733.6㎷)미달	향후 외부전원방식으로 재 설치 예정
8	희생양극	안양천둔치 안양교 중간제수변	전위(-710.3㎷)미달	〃
9	희생양극	복권마을 앞	전위(-530.9㎷)미달	〃
10	외부전원	디지털단지오거리 BBQ앞	정류기함 내부 기기 부식	염분에 의한 기기부식으로 2015년 예산 반영 조치

자체 점검결과

점 검 일 : 2014. 10. 23

점검대상 : 본부 합동점검 결과 전위 미달 구간

점검결과

방식법	위치	합동점검결과	자체 점검결과	비 고
외부전원	목동배수지 입구(A-24)	정류기 출력전압 없음	정비완료
희생양극	강서구청 별관	-517.3㎷	-1,188.5㎷	2014년 전식방지 공사 완료 (외부전원법)
희생양극	강서소방서앞 화단	-397.4㎷	-1,089.5㎷
희생양극	증미산역 3번출구 뒤	-525.0㎷	-856.2㎷

결과사진

목동배수지 입구 정류기 정비	양천길 전위미달 구간 전위측정

행정사항

2015년 기전설비 수선교체비 반영 조치

- 목동배수지 송배수관 한신·청구A앞 전위 미달 구간은 정류기에 설치되어 있는 음극선로 단선으로 도로굴착 신고 후 조치 예정

- 디지털단지오거리 BBQ앞 정류기함 내부 기기부식은 주변 횟집 영향으로 염분에 의한 부식이 심하여 부분 정비가 어려워 정류기 교체 예정

본부 상반기 전식방지시설 점검결과 지적 사항 조치계획을 본부 보고. 끝.