국회의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-23282
보존기간	년
결재일자	2013.10.21.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

★주무관		민자철도팀장	교통정책과장	교통정책관	도시교통본부장	결재
장태정		정덕영	천정욱	백호	10/21 윤준병
협 조

제 목	김태원 국회의원 요구자료 제출(1192번, 국토교통위원회, 새누리당)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

김태원 국회의원(국토교통위원회, 새누리당)

2. 지하철 역사 대피시간 관련

가. 최신 지하철 역사 대피시간 산정 실태조사결과

나. 긴급대피시간 기준 및 초과역사

3. 지하철 터널 균열 개보수 현황

2010년 ∼ 2013년 현재까지 지하철 터널 균열 개보수 현황

2. 9호선 지하철 역사 대피시간 현황

○ 서울시도시철도9호선 지하역사는 고속터미널역을 제외한 모든 역사가 ‘도시철도 정거장 및 환승·편의시설 보완 설계 지침(구 건설교통부 2002)’에서 정하고 있는 대피시간 기준에 만족하고 있음.
※ 기준 : 승강장 탈출 4분, 외부출입구 탈출 6분

○ 고속터미널역은 3․7호선과 환승되고 지하 5층으로 굴착심도(-38m)가 깊어, 구조적으로 피난시간 6분 확보가 곤란하므로 제연설비, 스프링클러, 수막설비 등의 소방시설를 완비하였으며, 화재경보기․소화기 등을 추가로 대폭 확보하여 운영 중임.

○ 역별 대피시간 현황

역별	승강장 탈출시간(분)		외부출입구 탈출시간(분)		비고
	기준	실측	기준	실측
공항시장	최대 4분	2.640	최대 6분	5.946
신방화	〃	2.652	〃	4.554
마곡나루	〃	1.979	〃	5.046
양천향교	〃	1.787	〃	5.004
가양	〃	2.652	〃	5.232

역별	승강장 탈출시간(분)		외부출입구 탈출시간(분)		비고
	기준	실측	기준	실측
증미	〃	2.353	〃	5.690
등촌	〃	2.795	〃	5.427
염창	〃	2.303	〃	5.095
신목동	〃	2.312	〃	3.740
선유도	〃	2.927	〃	5.859
당산	〃	2.253	〃	5.843	환승②
국회의사당	〃	1.673	〃	4.235
여의도	〃	2.145	〃	4.440	환승⑤
샛강	〃	1.981	〃	5.795
노량진	〃	2.403	〃	5.880	환승①
노들	〃	1.599	〃	4.287
흑석		2.456	〃	5.071
동작		2.630	〃	5.982	환승④
구반포		2.912	〃	5.801
신반포		3.224	〃	5.357
고속터미널		1.546	〃	7.638	환승③⑦ 초과
사평		1.954	〃	5.649
신논현		3.096	〃	5.925

3. 지하철 터널 균열 개보수 현황

○ 서울시도시철도9호선은 2009년 7월 24일 개통한 노선으로 2019년 7월까지 무상 하자보수 기간이며 연도별 균열 개보수 현황은 아래와 같음.

(단위 : 건)

연도	균열 개소	개보수 개소	비고
계
2010년	740	740
2011년	198	198
2012년	6,251	1,287	2013년 10월 현재 하자보수 진행중
2013.9월말 현재	58	-	2014년 하자보수 예정

※ 2012년도는 정밀점검을 시행하여 하자보수 건이 많이 발생함

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울9호선운영(주)	기획홍보팀장	임대환
	☎ 2656-0555	대리	고홍석
	서울특별시 (교통정책과)	민자철도팀장	정덕영
	☎ 2133-2234	주무관	장태정
	작 성 일 : 2013. 10. 17

이곳에 본문을 입력하세요