함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장)
(경유)
제 목	2014년 3분기 모터펌프 운전효율 산출결과 보고

우리 정수센터 2014년도 3분기 취·정수장 모터펌프 운전효율 산출결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

※ 특이사항

자양취수장 취수펌프의 효율이 2분기 대비 약3~4% 증가하였으나, 이는 취수유량계의 오차(신·구취수 유량계 오차 약3%)에 의한 것으로 판단됨.

● 2분기 취수펌프 효율 및 산출 기준 : 67.7%, 신취수유량계

● 3분기 취수펌프 효율 및 신출 기준 : 71.7%, 구취수유량계

☞ 동일기간 유량계 간 차이 - 약3% 구취수유량계가 높음

붙임 : 3분기 모터펌프 운전효율 분석 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이상록		정수시설과장	10/29 윤종민
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-3012	(		)	접수		(		)
우	133-111	서울 성동구 왕십리로 27	/
전화	3146-5534	/전송	3146-5509	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개