문서번호	정수과-3674
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
김중구		김영배	10/29 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 10. 28

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2014년 10월 28일(화) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : C 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 민 병 철 김귀일, 이항기, 권혁건, 성명현, 이득환, 최상용	- 공가 : 정재용 - 대직 : 이득환	- 방호근무 : 12명(청경4, 공익8) 상황실 : -명, 정 문 : 5명 후 문 : 5명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : B 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 손원만, 이영종, 박기환, 권혁건, 김재철, 최종근, 최상용	- 공가 : 정완균 - 교육 : 윤순식 - 연가 : 엄승섭 - 대직 : 박기환,권혁건, 최상용	- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 상황실 : 2명, 정 문 : 3명 후 문 : 2명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	474,600	936,400	노량진	313,000	922,100	98.5	70.9
				우면산	378,300
	취수2	461,800
				방배 1	230,800
2정수			223,600	방 배 2		224,100	100.2	74.7
계	1,160,000			1,146,200			98.8	71.6

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	5.5	7.2	57	16.1	4.85	0.12	-	-
	착수정	-	7.1	55	-	-	-	0.86	-
정 수	1정수장	0.05	6.9					0.48	23
	2정수장	0.04	6.9					0.48	26

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	12	2.30	-	0.40	-	-	-	-
	3,4계열	PAC	12	2.50	-	0.35	-	-	-	-
2정수장		PAC	12	2.67	-	0.58	-	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	21	62	무(無)	양호	4.6	2.7	265CMS
2정수장	7	59	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 5,600㎥/일, 케익량 : 138톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(15:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				1,170				cells/mL】
		Cyclotella			(150)				Synedra			(30)		Melosira			(670)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(220)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(100)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	102,390		전월피크	17,091kW	(09월 02일)
최대부하	77,456		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	142,214		금일피크	16,172kW	(08:05)
합 계	322,060		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 11ppm⇒12ppm(10:30) ○ 1,2정수장 전, 후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중지 ○ 1정수장 응집제 주탱크 6호 내벽 세척 중(추후 공사 예정) ○ 암사정수장(저양정) 펌프 기동반(1~4호) 교체 전기공사 실시 - 일 시 : 2014. 10.28(화) 09:30 ~ 10.29(수) 09:30(24hr) - 진행사항 : 특이사항 없음(18:00 현재)	C팀
	완 료	○ 1정수장 배수지(길동,방배,아차산,반포) 수위계 이상⇒Reset 후 점검 완료 ○ 1,2정수장 오니장 TMS 점검 완료(15:10) ○ 2정수장 여과지 8지 정수변 수리 완료 후 정상 가동
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 : 12ppm ○ 1,2정수장 전, 후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중지 ○ 1정수장 침전지 2계열 7지 입수 중(5%, 21:30) ○ 1정수장 여과지 1계열 입구잔류염소계 통신이상(측정값 헌팅) : 점검요 ○ 2정수장 여과지 9지 세척후, 정수밸브 열림이상 : 점검요 ○ 1정수장 우면산라인 송수펌프 자동운전 않됨 : 점검 중(02:30~)	B팀
	완 료	○ 암사정수장(저양정) 펌프 기동반(1~4호) 교체 전기공사 완료 - 완료일시 : 2014. 10.28(화) 18:40 - 완료후, 진행사항 : 우면산라인 송수펌프 정상가동 및 송수공급 중
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 8/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척)6분→5분(2014, 8/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.44ppm 유지(±0.04mg/L) 10월 16일 11:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명: 김재철 2차 성명: 박기환		성 명	윤인영		성명	고병희
	시 간		시간				시 간	23:02		시간	23:03
	성 명		성명				성 명	강세윤		성명	김동선
	시 간		시간				시 간	05:06		시간	05:07
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 화재예방 및 순찰강화
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.