문서번호	서울특별시공무원수련원-6943
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	10/29 代오봉희
협조

전 기 안 전 교 육(2014.10)

2014.10

서울특별시공무원수련원

★ 전 기 안 전 교 육 ★

		교육일자		2014년 10월 28일 화요일

		교육대상		전기실 직원(3명)

		교육내용		엘리베이터 사고 예방 대책

Ⅰ		엘리베이터 사고 예방 대책

가) 제동기의 전기적, 기계적 불량등에 의한 개문출발 사고

1) 전기적 회로이상에 의한 개문 출발 사고

ㅇ 예방대책

- 제동기 관련 마그네트 및 릴레이 점검 및 동작상태 확인

- 제동기 개방관련 회로의 이중구성(도어스위치 작동 감지스위치 및 제동기 개방 확인스                  위치 설치)

- 15년 이상 노후화된 제어장치 교체 검토등

2) 기계적 이상에 의한 개문 출발 사고

ㅇ 예방대책

- 제동기 설치상태 확인(스프링조임량 및 스트로크량 점검)

- 제동기 라이닝의 마모상태 확인

- 제동기 내부에 대한 주기적 청소로 청결상태 유지

- 부품(플러즈,로드등)의 마모상태 확인

- 승강장 문이 닫히지 않은 상태에서 카가 움직일 경우 이를 감지하여 카를 정지시킬수                  있는 개문출발정치장치 설치 검토

나) 제동기의 전기적, 기계적 불량등에 의한 개문출발 사고

1) 신체의 일부로 승강장 문에 충돌하여 발생한 사고

ㅇ 예방대책

- 승강장 문에 충격이 가해질 경우 추락등 사고와 직결될 수 있음을 이용자에게 홍보

- 유흥시설이 많이 있는 근린생활시설의 경우 450J의 운동에너지로 충격을 가하였을 시                  에도 문이 이탈 없이 견딜수 있도록 도어이탈방지 장치 설치 검토

- 승강장 문 가이드 슈에 묻힘량(전체 길이의 2/3이상) 및 부식 여부등에 철저한 점검

2) 전동스쿠터(전동힐체어) 사용중 승강장 문에 충돌하여 발생한 사고

ㅇ 예방대책

- 승강장문에 충격이 가해질 경우 추락등 사고와 직결괼 수 있음을 이용자에에게 홍보

- 전동스쿠터 이용자가 많은 다중이용시설의 경우 1층 승강장 문에 도어이탈방지 장치                 설치 검토)

- 승강장 문 기이드슈에 묻힘량(전체길이의2/3이상) 및 부식 여부등에 철저한 점검 필요

다) 비전문가가 비상키로 승강장 문 개방 중 추락한 사고

ㅇ 예방대책

- 승강기의 운행 정지 및 재개 시에는 반드시 파킹스위치를 이용

- 승강장 문의 비상키 등은 전문지식이 없는 자가 임으로 사용하지 못하도록 철저한 관                  리 필요

- 갇힘 고장발생시 인터폰을 통해 갇혀 있는 승객을 안심시킨후 보수업체에 연락취하여                  안전하게 구조

라) 노약자 탑승 또는 하차시 승강장 문에 부딪히며 발생한 사고

ㅇ 예방대책

- 어린이와 노약자는 엘리베이터 이용시 가급적 보호자와 함께 이용

- 관리주체는 노약자가 승강기에 승.하차시 안전하게 타고 내릴 수 있도록 문 열림

대기시간을 현장의 여건을 고려하여 적절히 조정(특히 장애인용 엘리베이터의 경우                   문열림 대기시간 10초 이상 준수)

※ 첨부 : 1. 출 처 : 승강기 사고 사례(행정안전부,한국승강기안전관리원,한국승강기안전기술원) - 1부

2. 승강기일상점검사항 - 1부   끝.

교육대상자	문 병 선	김 상 준	김 성 남