주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	10/30 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4384

□ 잔류염소 감시 결과 (10.22~10.28.)                      (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.65	0.40	0.20	0.15	0.35	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
10.22(수)		0.65	0.45	0.29	0.14	0.33	0.21	0.21	0.48	0.25	0.28
10.23(목)		0.66	0.44	0.24	0.18	0.30	0.18	0.19	0.50	0.23	0.30
10.24(금)		0.66	0.46	0.27	0.25	0.35	0.21	0.22	0.51	0.26	0.31
10.25(토)		0.66	0.48	0.31	0.26	0.34	0.23	0.26	0.51	0.28	0.27
10.26(일)		0.65	0.45	0.32	0.24	0.35	0.24	0.28	0.49	0.28	0.25
10.27(월)		0.65	0.45	0.33	0.29	0.38	0.27	0.28	0.47	0.28	0.28
10.28(화)		0.65	0.47	0.32	0.27	0.37	0.27	0.27	0.45	0.28	0.28
최대값		0.66	0.48	0.33	0.29	0.38	0.27	0.28	0.51	0.28	0.31
최소값		0.65	0.44	0.24	0.14	0.30	0.18	0.19	0.45	0.23	0.27
평 균		0.65	0.46	0.30	0.23	0.35	0.23	0.24	0.49	0.27	0.28
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 목표값을 유지하고 있으므로 송수 목표잔류염소값을 현재 상태를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 10. 28. 12:00	0.65mg/L→0.62mg/L	강중구/김유선

끝.