문서번호	정수과-3892
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	10/30 代정희중
협조
	주무관		정미선

2014년 10월 여재층 높이 조사 결과

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정수과)

2014년 10월 여재층 높이 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 높이 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 10. 30

대    상 : 여과지 12개지

조 사 자 : 경규선, 김진민, 박종성

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과 및 결론

결 과 : 평균 높이 74.63cm(71.58～77.52) ※ 여재층 기준 : 75±5cm

<전체 여과지 여재층 높이 비교>

구분	8월	9월	10월
최대	77.30	77.85	77.52
최소	71.57	72.37	71.58
평균	74.96	74.78	74.63

<여과지별 여재층 높이>                 (단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
기준대비오차	8월	+0.13	-2.93	-0.70	+2.55	+0.42	+0.50	+2.60	+1.68	+0.40	-2.18	-1.48	-1.43
	9월	+0.37	-2.63	-0.70	+1.85	+0.18	+0.58	+2.85	-	+0.72	-2.35	-1.72	-1.55
	10월	-0.12	-3.42	-1.30	+2.52	-0.05	+0.62	+2.02	+1.00	+1.00	-2.30	-2.60	-1.83
여재층높이		74.88	71.58	73.70	77.52	74.95	75.62	77.02	76.00	76.00	72.70	72.40	73.17

결 론

- 여재층 높이는 기준에 적합하며 일정하게 유지되고 있음. 끝.

따로붙임 : 여재층 높이 조사 결과(10월) 1부  끝.