시의원 요구자료 제출

시 행	누수방지과-6905
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
노경철		강신재	이규상	정득모	10/30 남원준
협 조
	주무관				김도섭

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 746번, 김인호의원, 행정자치위원회)

김인호(행정자치위원회, 새정치민주연합, 동대문3)의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

1. 최근 5년간 지하시설물 사고 현황 및 원인과 문제점, 대책.

붙 임 : 시의원 요구자료 1부. 끝.

김인호 의원(행정자치위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 746번

1. 최근 5년간 지하 시설물 사고현황 및 원인과 문제점, 대책.

□ 최근 5년간 지하시설물 사고 현황(상수도관 누수) 및 원인과 문제점, 대책은

아래와 같습니다.

○ 최근 5년간 누수발생 현황

(단위 : 건수)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014. 9월말
누수발생건수	16,634	16,651	13,106	10,421	6,836

○ 누수 발생 원인

(단위 : 건수)

구 분	계	관노후	불용관	충격	진동	부동침하	전식	시공불량 (공사하자)	원인자	기 타
‘10년	16,634	6,589	1,852	143	4,695	382	65	3	331	2,574
’11년	16,651	5,841	1,251	178	5,296	88	138	5	367	3,487
’12년	13,106	4,560	1,736	107	4,746	92	176	3	256	1,430
’13년	10,421	3,782	1,855	51	3,792	16	48	5	214	658
’14년 9월말	6,836	2,103	1.437	15	2,441	3	83	0	181	573

○ 누수발생 문제점

- 관노후(36.3%)와 진동(36.4%)이 누수발생 원인의 가장 큰 비중을 차지하고 있어 지속적인 상수도관 정비와 탐지, 순찰점검이 필요함.

- 지하에 매설된 많은 타 시설물들의 간섭으로 누수 복구에 어려움이 있음.

○ 상수도관의 누수방지대책은

- 노후 상수도관 ’18년까지 교체 : 536㎞ 6,220억

․간선도로 노후관은 ’15년에 우선 교체(100㎞, 1,130억)

- 누수 취약지역 집중 누수탐지 : 279개소 144㎞

․굴착공사장 인접, 도심지역, 올림픽대로 등 주요 간선도로 집중탐지

- 지하철 공사구간 누수예방활동 강화

․9호선(9개 공구), 우이경전철(4개 공구) 노후관 정비 및 점검 강화

․9호선 쉴드공법구간(919~921공구) 누수탐지 및 순찰 집중 실시

- 간선도로 하수BOX 연결 퇴수관 집중 정비 : 2,356개소

- 24시간 비상근무 체계유지 : 수도사업소별 비상근무조(5명) 운영

작성자	소 속	직 위	성 명
	시설안전부 누수방지과	과 장	강 신 재
	☎3146-1518	담당자	김 도 섭 노 경 철
	작 성 일	2014. 10. 31.

이곳에 본문을 입력하세요