문서번호	시설관리과-22877
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
곽진선		최양주	10/30 이자원
협조

남부순환로 ~ 오정대로간

도로개설구간 시설물 설치협의 보고

2014. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

남부순환로 ~ 오정대로간

도로개설구간 시설물 설치 협의 보고

명에 의해 담당동 업무수행중 도로개설공사구간에 도로시설물 및 지하매설물

설치 협의요청이 있어, 현장확인 후 조치계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로 ~ 오정대로

○ 위    치  : 강서구 외발산동 메이필드앞 교차로

~ 부천시 오정구 고강동 봉오대로 삼거리

○ 사업개요 : 도로개설 폭 8차로, 연장 1,230m(부천시 구간 270m)

○공사추진 현황(공정률46%)

- 아스콘포장(차도, 11월예정)을 위한 토공 작업 중(서울시 구간)

- 토지 및 물건 보상 중(부천시 구간)

○ 협의내용 : 사업구간내 도로시설물 및 지하매설물 설치 계획 여부

□ 현장조사
○ 신규도로 개설구간으로 현재 상수도 관이 없으며, 향후 도로 개설 후 주변 개발 및       관망형성을 통한 아리수의 안정적 공급을 위해 상수도관 부설이 필요한 지역임.

○ 행정경계 구역 및 도로 미부설 구간으로 기존 상수도 배수관이 관말 상태임.

기존관로

1993/DP/300mm와 연결

기존관로

2006/DP/150mm와 연결

신규관로

D=150mm, L=500m 부설

도로개설 구간

□ 조치계획

○ 사업구간에 신규 상수도 관로 부설

- 개  요 : D=150mm,  L=500m

- 위  치 : 보도(2015년 상반기 공사예정)

- 공사시기 : 2015년 상반기
※ 신규 관로부설로 순환관망 형성 => 안정적인 수돗물 공급가능
□ 행정사항
○ 협의 기관(도시기반시설본부)에 상수도관 설치 계획 통보.
- 2015년 상반기, 보도 구간 설치 예정 통보
○ 본부 간선배관 계획수립 및 예산 배정 요청.
- 내년 상반기 공사 계획 수립시행

- 소요 예산 : 약 200백만원

붙임 : 1. 관련공문 2부.  끝.