문서번호	시설과-5957
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	代김태극	10/01 공헌구
협 조

기계설비 긴급보수 계획

- 사육관리센터 및 어린이동물원 -

2014. 10월

서울대공원 시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 긴급보수 계획

❍ 사육관리센터에 공급되는 수돗물 배수지 변경으로 수압이 상승하여 감압밸브 시공이 필요하며,

❍ 어린이동물원 내 원숭이 배설물 저장시설에 설치된 오수펌프의 잦은 고장으로 유지관리에 어려움이 있어 시설물을 개선하고자 함.

□ 현황 및 문제점

1. 사육관리센터

❍ 현황

- 해당건물 : 기공실, 후생관, 사료조리실, 독신자숙소 등

- 급수공급 : 1･2배수지에서 각각의 급수관(동관 80mm)이 공급되어,  1배수지 급수관으로 수돗물을 공급 하였으나, ‘14. 9월부터 독신자숙소 준공에 따른 2배수지 급수관으로 전환 사용

- 급수압력

▪ 1배수지 : 기공실 3.5kg/㎠, 독신자숙소 지하 1.5kg/㎠

▪ 2배수지 : 기공실 8kg/㎠, 독신자숙소 지하 6.0kg/㎠

❍ 문제점

- 2배수지 급수관 전환에 따른  수압상승(4.5kg/㎠)으로 노후 배관 및 연결부속에서 일부 누수 발생

2배수지

1배수지

사육관리센터

- 1･2배수지 급수관이 연결되어 있어, 수위가 높은 2배수지 물이 1배수지로 역류되어 누수될 우려가 있음

※ 1･2배수지 수두차 50M

2. 어린이동물원

❍ 현황 : 원숭이동산 배설물을 오수집수정에 저장하여 자동 오수펌프(2HP×1대)로 펌핑하는 시스템

❍ 문제점

- 오수펌프 및 수위계에 이물질이 걸려 잦은 고장 발생

- 오수펌프 절연불량 시 어린이동물원 전체 정전사고 발생(‘14.09.07)

오수집수정 전경사진	오수집수정 점검구 사진

□ 보수계획

❍ 사육관리센터 급수관

- 2배수지 급수관(동관 80mm)에 감압밸브 및 바이패스 배관 설치

- 1･2배수지 급수 연결배관 차단(절단 후 캡 마감)

❍ 어린이동물원 오수집수정

- (보수)기존 오수집수정(2×2.5×3.0m) 중간에 스테인리스철판 격막을 상부 1.50m까지 설치와 바닥에서 2.0m 높이로 조적쌓기를 하여 그리스트랩 개념의 시스템으로 개선

- (유지관리) 오수집수정 점검구를 2개로 제작하여 전단은 동물기획과에서 후단은 우리과에서 분리 관리토록 시스템 개선

- 오수펌프(2HP×2대), 자동판넬, 집수정 점검구 등 설치

□ 소요예산

❍ 추정금액 : 11,000천원

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비

□ 추진계획

❍ ‘14. 10. 01. 동물기획과와 어린이동물원 유지관리 업무 협의

❍ ‘14. 10. 07. 공사 발주

❍ ‘14. 10. 30. 공사 준공.  끝.