수질민원(소믈리에) 수질검사 관련 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 10/31 서경만

명에 의하여 수질민원 수질검사 및 소믈리에 관련 맛․냄새 진단을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   10.   31

보고자  공업7급  송 철 호

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질민원 수질검사 및 아리수 소믈리에 맛·냄새 평가

□ 출 장 일 : 2014. 10. 30(목) 13:30~16:05

□ 출 장 자 : 환경6급(변학준), 공업7급(경택중)

□ 검사항목 : 수질검사(5개항목) 및 맛․냄새 이상여부

□ 검사지점 및 결과

검사항목 (먹는물수질기준) 검사 지점	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	수질 검사결과	맛·냄새평가
************ ******************	0.19	0.25	6.9	0.02	0.02	적합	약품냄새

□ 조치 및 조사자 의견

- 수돗물에서 약품냄새가 심하다는 민원이 접수되어 현장방문하여 수질검사 결과 먹는물 수질기준에는 적합하나 수도꼭지에 공업용 호스 사용으로 인한 화학물질이 수돗물에 녹아나와 일반 염소냄새와는 달리 역하고 강한 냄새가 나는 것으로 확인되어 고무호스 제거후 맛․냄새 평가결과 이상없음을 민원인에게 안내하였으며 수도용 실리콘 호스로 교체 하도록 조치함.

- 수질검사 및 맛․냄새 평가 결과를 관련부서에 통보코자 함.  끝.