문서번호	물재생시설과-13876
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	10/31 이철해
협조

물재생센터 전력절감 관련 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도시안전실장 지시사항

2014.10.31(금)

도 시 안 전 실

(물재생시설과)

물재생센터 전력절감 관련 보고

‘14년 물재생센터 전력절감 추진계획에 따른 추진실적 및 추진과정에서 드러난 문제점을 보고 드림.

□ 관련근거

❍ ‘14.10.29 : 도시안전실장 중랑센터 현장점검시 지시사항

❍ ‘14.03.07 : 2014년 물재생센터 전력절감 추진계획

□ 전력절감 추진계획 및 실적

❍ 절감목표 : ‘14년 전력사용 예상량의 6.4% (전력요금 인상분 적용)

※ 전력사용예상량 : ‘13년 전력사용량 + 신·증설된 전력설비용량

❍ 추진실적(‘14년 상반기)                        [단위:MWh]

구분	추 진 계 획		추 진 실 적
	① 사용예상량	절감목표량 (①×6.4%)	② 사용량	③ 절감량 (①-②)	절감율(%) (③÷①×100)
계	231,893	14,841	220,192	11,701	5.0
중 랑	81,758	5,232	79,610	2,148	2.6
난 지	33,494	2,144	31,456	2,038	6.1
탄 천	40,572	2,597	37,057	3,515	8.7
서 남	76,069	4,868	72,069	4,000	5.3

※ ‘11년 목표대비실적 (3% → 0.47%), ’12년(2% → 5.2%), ‘13년(3% → 3.2%)

❍ 절감내용

- 송풍기, 반송펌프 탄력적 운영(유입량, 수질변화에 따라 대수제어 등)

- 유입펌프장 수위를 최대한 높게 운영하여 동력비 절감

- 냉·난방기 및 조명설비 등 불요불급한 전원 차단 또는 간헐운전

- LED조명으로 교체, 모터펌프 교체시 고효율 모터펌프로 교체

- 소화가스 전용발전기 자체 전력생산 극대화(탄천,서남)

□ 실태 및 문제점

❍ 4개 센터 획일적인 전력 절감량 설정으로 목표 달성 곤란

- 총인처리 등 시설 증설에 따른 전력 소비 증가, 장비 노후화 진행        등 센터별 현장 운영 실정이 고려되지 않음

❍ 전력 절감을 위해 송풍기 등 핵심시설의 인위적인 운전 중단 등    하수처리 수질을 소홀히 하는 부작용 우려 발생

❍ 매년 지속적으로 전력절감을 추진하여 추가적인 전력량 감축 한계 도달

□ 향후 추진계획

❍ 단기대책

- 물재생 센터별 현장 특성에 맞추어 자율적으로 전력 절감 계획을        수립하여 추진하도록 하겠음

❍ 중장기대책

- ‘18년까지 하수처리시설 자동화 추진으로 전력 절감 추진(5%예상)

- “기전시설 개보수 5개년계획” 에 의거 내구년한이 도래한 노후    장비는 고효율 장비로 교체

- ‘18년까지 LED조명으로 전량 교체(서울광원 LED조명 활성화 계획)

□ 행정사항

❍ 물재생 센터별 현장 특성에 맞추어 실현가능한 전력 절감 계획을     수립 시행하고 결과 제출

❍ 각 센터별 전력절감 추진실적 및 분석 결과 제출(분기별)

- 월별 물재생센터 전력사용 현황 및 전력절감 추진실적

- 월별 유입펌프, 송풍기, 농축설비, 소화조, 탈수기, 탈취설비 등    처리공정에 대한 전력사용량 전력사용 증·감 원인 분석 자료 제출

붙임 : 1. 실장님 보고자료 1부.  끝