문서번호	슬러지재활용과-6393
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	10/31 채희정
협조

3원심탈수기 슬러지공급펌프  인버터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중랑물새생센터

(슬러지재활용과)

3원심탈수기동 슬러지공급펌프 인버터 고장 보고

3원심탈수기 슬러지공급펌프 1호 인버터가 장기가 사용으로 노후되어 고장 발생

☐ 설비개요

○ 슬러지공급펌프 1호 인버터

- 모  델 : iS5 (SV150iS5-4NU)

- 규  격 : 400V 15KW

- 제조사 : LS산전

☐ 보고내용

○ 원심탈수기에 슬러지를 공급하는 모터펌프의 기동반에 설치된 인버터가       장기간 사용으로 전자회로가 소손됨

☐ 조치 계획

○ 고장 인버터 모델은 단종되었으므로 같은 기능을 수용하면서 성능이         우수한 동일 제조사의 iS7 제품 규격으로 교체 설치하고자 함

○ 고장 인버터는 제조 메이커에 수리 의뢰하여 수리 후 예비품으로 보유       하고 추후 인버터 고장시 즉시 대처토록 하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 2,800천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : ㈜디스엔지니어링 대표 남 병 단.

첨부 : 인버터 전경 1부.  끝.