문서번호	정수시설과-3024
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	10/31 김동기
협조
	주무관		최양교

배출수처리장 기계설비 소규모정비 계획 보고

2014. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

배출수처리장 기계설비 소규모 정비 계획 보고

배출수처리장 탈수기 슬러지공급 피더감속기 및 배슬러지지 슬러지펌프 등 작동불량 설비에 대한 정비를 시행함.

현황 및 문제점

탈수기 슬러지공급 피더감속기(1HP×4P×1/30)에 이상소음 및 트립발생

배슬러지지 1번 유출 밸브(게이트, 150A) 축과 게이트 분리로 작동불가

배슬러지지 슬러지이송펌프 축마모 및 패킹부 누수 다발

배슬러지지 세목스크린 체인 정렬불량 – 좌우 스프라켓 부정교합

탈수기 피더감속기	배슬러지지 1번 유출밸브	배슬러지지 1번 펌프

조치 계획

노후로 구동계가 변형된 피더감속기 교체(1992년식)

- 전동기·감속기·구동스프라켓 동력전달방식을 V벨트에서 직결형으로 변경 교체

- 탈수기로 대형이물의 유입에 대비해 V벨트방식으로 설치되었으나, 슬러지펌프로       인해 대형이물 유입 가능성이 없어 효율이 높고, 단순구조인 직결형으로 변경함.

배슬러지지 슬러지이송펌프 메카니컬 씰 타입으로 변경

- 이송 유체의 특성상 패킹타입이 타당하나, 여과사 등의 유입으로 잦은 패킹부       누수로 현장 오염 및 누수현상에 대한 만성으로 패킹 교체 지연시 축마모 등

정비범위가 확대되는 현상이 발생할 수 있어,

- 배슬러지지 펌프 3대중 1대를 씰 타입으로 변경하여 패킹타입과 비교 관찰함

기타사항 정비

- 게이트밸브 교체 (150A × 1개)

- 세목스크린 재정렬 (배슬러지지 유입부)

발주 계획

- 건    명 : 배출수처리장 기계설비 소규모 정비

- 소요예산 : 금3,745,000원

- 지출방법 : 카드결제

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등, 자산취득비

- 시행업체 : 경원기공 (대표 강판기  전화 02-468-5345)

붙임  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서         2부.  끝.