문서번호	물재생과-5887
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	10/31 채희정
협조
	주무관		김근수

준설공사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

중랑물재생센터

(물재생과)

준설공사 실정보고에 대한 검토보고

청계수계 3-1구역 준설작업 수행중 차집관로 내부에 콘크리트 잔재물 및 호박돌 혼재와 바닥 세굴(추정)로 준설 대차와이어의 끊어짐이 반복되어 작업효율이 떨어지는 관계로, 활차준설 관로 바닥 보수 선행요청과 청계 준설구역에 대한 공법변경 요청이 있기에 이에 관한 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 물재생과-238(2014.3.20.)호와 관련임

1		공사개요 및 관련회의 개최

○ 공사개요

가. 공 사 명 : 2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설공사(연간단가)

나. 공사개요 : 청계천 활차준설 2,600㎥, 중랑천 버켓준설 350㎥,유입동 400㎥

U형수로 250㎥ 등 3,600㎥ 준설공사

다. 공사위치 : 청계천, 중랑천 및 유입동

라. 공사기간 : 2014. 06. 05 ~ 2014. 12. 31까지

○ 관련회의 개최

가. 회의 일시 : 2014. 10. 17일(금) 09:30~11:00

나. 참석자

- 시공사 : 에스이건설 : 대표 윤창기외 1명(현장대리인 권오성)

성원건설 : 대표 박용규외 1명(소장 조광희)

- 우리센터 : 과장외 2명(김근수, 차성민)

다. 안  건 : 준설 작업공정율 저조에 따른 검토회의 개최

- 작업공정율 저조 원인분석

ㆍ차집관로내 바닥 세굴 및 작업중 대차와이어가 빈번하게 손상됨

ㆍ일부구간 차집관로 굴절로 작업중 구조물 손상우려

ㆍ일부구간 차집관로 작업맨홀 신설 및 인상 필요

ㆍ차집관로내 이물질 유입(콘크리트 잔재물 및 호박돌)

- 회의결과 : 공정율 향상방안 실정보고 및 작업공정계획서(변경) 제출

○ 준설공사 실행보고서 제출 : 에스이 2014-43호(2014.10.22.)

2		현황 및 문제점

○ 청계천 준설 3-1(L=85m)구간중  차집관로 활차준설 대차와이어가 끊어지는 현상(17m, 34m지점)이 반복되고, 관로내 바닥 세굴과 이물질(콘크리트,호박돌)이 퇴적되어 작업이 어려운 관계로 작업효율 저하

○ 청계천 1구역은 차집관로 준설 일부구간이 굴절되어, 활차준설시 대차 와이어가 차집관로에 저촉되어 시설물 손상이 우려되는 상황이고, 3-2구역은 작업구 맨홀 6개소(신설 3, 인상 3)가 필요한 실정이며, 중랑천변 4구역은 미세토사(뻘)가 퇴적되어 활차준설 작업시 미세토사가 센터내로 유입되어 하수처리 수질에 나쁜영향을 미칠 가능성이 있는 것으로 사료됨.

3		검 토 결 과

○ 작업공정 검토

구간	기존계획	변경계획	변경사유	향후계획	비 고
1구역	특허공법준설 (활차준설공법)	기계준설 (물막이 로더준설)	곡선부에 대차 와이어가 구조물과 저촉되어 시설물 손상 우려	기계준설로 준설방법 변경시행	타공법(수중로보트)으로 변경불가
2구역	특허공법준설 (활차준설공법)	-	-	준설토 퇴적고를 조사후 준설작업	유속흐림이 빨라서 준설 퇴적토 미미함
3-1 구역	특허공법준설 (활차준설공법)	· 활차준설공법 · 물막이 기계 준설 병행	이물질 퇴적(콘크리트, 호박돌)으로 인한 작업효율 저하 및 와이어선 절단	물막이 기계준설 후에 관로내 세굴 보수작업	세굴 보수 작업 및 이물질제거 후 특허공법 준설작업 가능
3-2 구역	특허공법준설 (활차준설공법)	기계준설 (물막이 로더준설)	준설작업 맨홀 매몰 등	맨홀 6개소 개량 (인상 및 신설)	맨홀 6개소 개량후 특허공법 준설작업 가능
4구역	특허공법준설 (활차준설공법)	기계준설 (물막이 로더준설)	미세토(뻘) 퇴적으로 하수처리 공정에 악영향 우려	기계준설로 준설방법 변경시행	타공법(수중로보트)으로 변경불가
5구역	특허공법준설 (활차준설공법)	-	-	준설토 퇴적고 조사후 작업지시	유속흐림이 빨라서 준설 퇴적토 미미함

○ 타 특허공법 협의사항 :“수중로보트 준설”업체관계자 #3구역 현장점검 결과 관로내 이물질(콘크리트 잔재물,호박돌)제거 및 세굴보수, 맨홀개량후에 특허공법 준설가능(실정보고)

4		조치계획

○ 현재까지 작업공정이 매우 저조(예정준설량  3,600㎥중 현 준설량  800㎥, 공정율 23%)한바 실정보고한대로 기존에 적용한 공법으로 작업효율이 매우 우수한 기계준설로 변경하여 공기내 준설공사를 완료하고자 함(특히, 환경오염 방지 및 안전사고 예방 교육 강화)

○  관로내 이물질 제거 후 바닥 세굴구간 보수 및 맨홀개량(6개소) 공사를 병행하여 시행하고자 함(타 예산 활용조치)

○ 작업기간이 촉박하여 상기 조치방안과 같이 즉시 공법변경 시행 후에 추후 설계변경 시행하고자 함

○ 2015년 준설공사 발주시에는 현장작업 여건을 고려, 현장조사를 철저히 한 후에 준설공법을 적정하게 적용하여 발주코자 함

첨부 : 1. 작업공정표(변경계획서) 1부.  끝.