제2.3소화조 가온설비 운영일지 2014년 10월29일 수요일 주간																																						결재			근 무 자								기 안								총반장								담 당								과 장
																																									09:00～18:00
																																									이상영								이상영								전명열								박한수								10/31 이동신
호 구분 시간	1 호								2 호												3 호														4 호															5 호																6 호
	연료 압력		배기 가스	펌프 압력		입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력			배기 가스	펌프 압력		입구 온도		출구 온도		연료 지침		연료 압력		배기 가스			펌프 압력		입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력		배기 가스		펌프 압력				입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스		펌프 압력			입구 온도			출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스		펌프 압력			입구 온도		출구 온도			연료 지침
	kg/cm2 mmH2O		℃	kg/cm2		℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O			℃	kg/cm2		℃		℃		ℓ (m3/분)		kg/cm2 mmH2O		℃			kg/cm2		℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O		℃		kg/cm2				℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2			℃			℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2			℃		℃			ℓ (m3/분)
09:00																																			1411		199		2.4				43		173		5.5			1030			165		2.4			45			58		5.0
11:00			운			휴							운				휴						운					휴							1411		199		2.4				43		173		5.5			1031			165		2.4			45			58		5.0			(			운		휴			중		)
15:00																																			1410		198		2.4				43		173		5.5			1031			165		2.4			45			58		5.0
17:00																																			1410		198		2.4				43		173		5.5			1030			165		2.4			45			58		5.0
연료 사용현황																						경유 수급 현황 [ℓ]											소화가스 저장 탱크 지침(㎜)															소화조 온도(℃)
구분					전일지침					금일지침						사용량 (㎥)						구분			입고량				잔 량				시간			A				B				C				시간				A-1				A-2				B-1				B-2				C-1				C-2					D-1
소화가스 사용량																						1호							24200				09:00			공				0				3,250				09:00				38.7				41.2				38.8				38.3				39.3				37.6					38.6
																						2호							22681				13:00			사				0				3,050				13:00				38.8				41.3				38.9				38.4				39.3				37.6					38.6
경유 사용량
																													46881				17:00			중				0				2,950				17:00				38.8				41.3				38.9				38.5				39.2				37.6					38.7
#3처리장 소화가스 발생/사용량														온수 순환펌프 가동현황																												대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량		계									㎥/일			점검 시간				A-1		A-2				B-1			B-2				C-1			C-2			D-1					점검간				DUST (㎎/㎥)					COb (PPM			SO2 (PPM)					NOX (PPM)			배기가스 유 량 (㎥)					배기가스 유입온도 (℃)			배기가스 출구온도 (℃)					유 동 층 입구온도 (℃)			유 동 층 출구온도 (℃)
		#2발생량									㎥/일							공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)
		#3발생량									㎥/일																															법정기준치				50					100			200					80			-					-			-					-			-
사용량		계									㎥/일			09:00				2.9		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					09:00				4.97					5.20			6.67					6.12			152					169			67					67			42
		#2보일러									㎥/일
														11:00				2.9		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					11:00				4.97					5.20			7.79					5.09			152					169			67					67			42
		#3보일러									㎥/일
														15:00				2.9		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					15:00				4.97					5.20			6.18					4.93			152					169			67					67			42
		건조시설									㎥/일
														17:00				2.9		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					17:00				4.97					5.20			12.96					6.19			152					169			67					67			42
		잉여가스									㎥/일

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	건조폐열회수	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	입구	출구	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	℃	℃	℃
09:00																								38.8	38.1	39.8	40.7
11:00		운	휴				운	휴				운	휴							운	휴	38.8	38.1	39.8	40.7
15:00																						38.8	38.1	39.8	40.7
17:00																						38.9	38.2	39.8	40.8
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누기여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부
10:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정 상	사용중지	공사중	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상영
16:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정 상	사용중지	공사중	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상영
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호수	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	280	1300	125	정 상 가 동	1호		1200	20	25	20	시간	(㎥)
2호		1200	25	24	25	시간	(㎥)
계							(㎥)
# 3 처 리 장	건식	270	650	460	이 상 없 음
안전점검 및 정비사항 ○#3보일러실 가온보일러 2호3호5호 공기댐퍼 조절 및 2호댐퍼휀수선작업. ○#3처리장 가스저장탱크 A호(5,500㎥)내부 교체공사로 안전관리 감독 ○#3처리장 습식탈활 가스배관에서 가스홀더(B호C호)배관 연결작업중 위치선정 및 가스안전 관리감독 ○#2처리장 소화조교반용 가스압축기(9지용,10지용) V벨트 장력조절작업 ○건조장에서 3보일러실까지 온수배관(GRP)연결소켓부분 및 누수점검 ○#2.3처리장 습식탈황탑 촉매공급펌프 공급배관 누기점검및 수위점검 ○#2.3처리장 각 기계실 및 주면 정리정돈,청소작업
습식	265	415	24	정 상 가 동
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태
10:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
14:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
17:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상