문서번호	정수시설과-3030
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		윤종민	10/31 김동기
협 조
	정수과장			정종기
	주무관			변병수

2014년 겨울철 취·정수장 관리 대책

2014. 10

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 겨울철 취․정수장 관리 대책

앞으로 다가올 한파에 대비하여 취․정수장 시설물에 대한 점검․보강 조치 등 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위하여 '14년 겨울철 관리대책을 수립․시행코자 함

Ⅰ		추진기간

○ 사전 준비기간 : '14. 10. 15 ∼ '14. 11. 14 (1개월간)

○ 추 진 기 간 : '14. 11. 15 ∼ '15. 03. 15 (4개월간)

Ⅱ		추진근거

○′14년 겨울철 종합대책 수립계획(기획담당관-15137, '14.10.17)

○′14년 겨울철 취․정수장 관리대책(생산관리과-11786, '14.10.20)

Ⅲ		추진방향

○ 동파 취약시설 사전 점검 및 보온 조치

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

○ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 취․정수시설 최적 운영 관리 유지

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 아리수 공급

Ⅳ		추진대상

시설물명	시 설 용 량	준공년도	위 치	비 고
뚝도정수장	Q= 50만㎥/일	1992년	성동구 왕십리로 27
자양취수장	Q=110만㎥/일	1986년	광진구 강변북로 292

Ⅴ		세부 점검 계획

□ 점검반 구성

○ 센터 : 분야별 자체 점검반 편성

분 야 별		점검반장	점 검 반 원
취수장 정수장	총괄	윤종민 (정수시설과장)
	건축,토목	변병수	김진수, 김종수, 장현순
	전기	곽희영	윤양호, 송용배, 유태원
	기계	최양교	정인영, 이상록, 정춘영
	수질,운영	이금재	이근보, 김갑환, 이승제
	가스	김유선	박준호

○ 본부 생산부 : 분야별 담당자 4명(시설,수질,기계,전기 등)

※ 본부․센터 합동 점검 : 11. 5(수)【본부 생산부 시설7급 이규현 등 4명】

□ 세부점검내용

○ 시설분야

- 각종 설비 및 노출배관 보온조치 여부

- 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 상태

- 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책

- 긴급복구자재 보유실태

- 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책

○ 수질분야

- 약품저장․투입시설 및 이송배관 등 관리실태 및 보온실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 난방관리 실태

- 동절기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취․송수 모타펌프 운영실태

- 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

- 공압설비 가동 및 보온상태

○ 전기설비분야

- 취, 송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

□ 점검방법

○ 1단계 : 분야별 점검표에 의거 정수센터 자체점검

○ 2단계 : 본부 및 정수센터 합동 확인 점검

Ⅵ		중점 추진 사항

○ 취․정수시설물 일제 점검 시행

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수․보강 및 정비 시행

○ 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치 시행

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온 조치(약품 이송배관, 구내용수 배관 등)

- 변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 등 점검

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

○ 취약지역 집중관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

․첫 번째 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

․침전지 결빙 예방용 살수관 사전 점검 후 퇴수, 한파시 적기 가동 개시

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전 관리

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰시 필히 확인)

○ 긴급 복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

○ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설 명절 대비 급수대책 철저 시행

Ⅶ		행정사항

○ 자체 추진계획 수립 시행 및 점검결과 본부 제출 : ′14.11.12(수)

- 분야별 점검반장은 자체점검을 사전 실시하고 문제점 보완

○ 상황실(제어실)에 자체 추진계획 및 상황별 위기관리 행동매뉴얼 등 비치 활용

붙임 : 1. 겨울철 대비 취․정수장 분야별 점검표 1부.

2. 주요 시설물 점검사진(양식) 1부.

겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

뚝도아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․ 겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․ 생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항
주요 시설물 점검	․ 취수장 시설물 ․ 정수처리 시설물 ․ 약품 저장 및 투입 시설물 ․ 배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물
동결 동파 예방 조치 상태	․ 출입문, 창문 여닫이 상태 ․ 약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․ 각종 변류의 작동상태 및 누수 ․ 변실내 물고임 및 보온상태 ․ 염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․ 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책
겨울철 대책 현황	․ 혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․ 취약지역 순찰조 편성여부 ․ 정수약품 확보여부 등
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 잔류염소 적정유지 여부 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태
복구체계	․ 자체 복구반 편성여부 ․ 긴급복구업체 연락체계 유지 ․ 복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․ 예비자재
근무상태	․ 운전요원 교육 ․ 각종 게첨물

2014.    .    .

점 검 자 :	직                성명       (인)

직                성명       (인)

직                성명       (인)

직                성명       (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

뚝도아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프장 • 모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 이동밴드 스크린 정상 작동여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
2. 송수펌프장 • 모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
3. 수처리 기기 • 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
4. 약품투입기 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 • 기타(약품 누액 등)이상 여부 등
5. 배출수 처리시설 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
6. 기타시설 정상 가동상태 및 이상여부 등 • 안전난간 및 발판 관리상태, • 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 • 수충격 완화설비 • 감속기 등 각종 기계류 누유여부 • 기타 유지관리상태 등

2014.    .    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

뚝도아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부 • 정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) • 검사 및 점검결과 조치사항 이행여부
2. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
3. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 동작상태 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
4. GIS 설비 • 가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ • 각종 지시계기 동작상태 • 부식 여부등 기타 위험요소 등
5. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태 • PCBs 오염변압기 관리상태 등
6. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 충전기 및 축전지 관리상태 등
7. 제어 계측설비 • 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
8. 기전시설 관리시스템(PDA)활용 실적 • PDA 활용 및 유지관리상태 • 일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적
10. 소화설비 관리상태

2014.    .    .

점검자 : 소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

뚝도아리수정수센터

사진설명
사진설명