함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	분전반, MCC반 안전점검 실시결과 보고

1. 전기설비 안정적인 운영 및 전기안전 사고방지를 위하여 자가용 전기설비 분전반, MCC반 안전점검 실시결과를 보고합니다.

○ 점검대상 및 점검일시 : 자가용 전기설비 분전반, MCC반

점검 대상	점검 날짜	측정표 점검내용	절연저항 측정결과
노량진 배수지	2014. 10.28	1 ~ 9쪽	1개소 부적합
상도 배수지	2014. 10.27	10 ~12쪽	적 합
금천 배수지	2014. 10.24	13 ~15쪽	적 합

○ 점 검 자 : 김영수, 최성범, 오충환

○ 점검기기 : 절연저항계 (모델명 : HWASHIN HS-5105, 1000V 2000 ㏁)

○ 점검결과

- 절연저항 측정점검 : 첨부 절연저항측정 기록표 (기준 0.2 ㏁ 이상)

· 노량진 PP-03 (좌7) 2호 호이스트 트롤리전선 절연부적합 전원차단조치. 보수요함.

- 배선용차단기, 전자접촉기 등 판넬내부 기기 외관점검 : 양호

- 전기배선, 접지선 이상유무 점검 : 양호

- 기타 판넬내부 청소 및 전기배선 정리작업 실시

○ 첨 부 : 절연저항 측정표 1부.  끝.

주무관	김영수		기전팀장	代박종한		시설관리과장	11/03 우종근
협조자	주무관	박병환
시행	시설관리과-24726	(		)	접수		(		)
우	156-060	서울특별시 동작구 노량진로 247	/
전화	3146-4679	/전송		/	ableduck@seoul.go.kr	/	대시민공개