문서번호	정수과-3940
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	11/03 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 11. 03

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	최병해

2014년 11월02일[일]	날씨 :	흐림	기온 :	23℃	기압 :	1032hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1350		1240
탁 도	10:00	4.9		0.039
									규조류		Cyclotella	170		120
	21:00	5.1		0.040
											Melosira	840		800
pH	10:00	7.23		6.97
											Synedra	70		50
	21:00	7.20		7.01
											Asterionella	50		40
알칼리도	10:00	39		37							Fragilaria	50		40
	21:00	40		37
											기타	120		130
잔류염소	10:00	0.07		0.30							소 계	1300		1180
	21:00	0.07		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	50		60
색도	10:00	4		0
											소 계	50		60
	21:00	4		0
수온	10:00	15.6		15.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	15.2		15.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	6.6		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	6.5		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	180		170
	21:00	181		171