문서번호	정수운영과-8733
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
변승헌		손호철	11/03 차윤기
협조

2014년 여과사층 조사결과 보고(10월)

2014. 11.

2014년 10월 여과사층 조사결과 보고

우리 정수센터 여과지(24지)에 대한 여과사층 두께를 측정하여 여과사의 적절한 보충시기를 결정하고 여과사층 이상여부를 조사하는 등 여과지 유지관리를 철저히 하여  안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

1		측정근거 및 기준

□ 여과수 탁도 유지관리 지침(2006.01.13)

□ 상수도시설기준(참고표-5.6.1, P. 365) 및 상수도시설 유지관리매뉴얼(표5.6.1)

2		여과지 현황

□ 시설현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	급속여과(수위제어형)	여과사층 두께	120cm
여과사유효경	0.9±0.1mm	균등계수	1.7이하
규 격	W4.0×L17.5×2Bed	여과속도	68.1 M/일
지 수	3계열 24지	역세척 방식	공기 + 물, 물
여과지당 면적(㎡)	140	하부집수장치	스트레이너 블럭

3		조사 개요

□ 대  상 : 여과지 1~3계열 24개지

※ #2-1, #2-5, #2-6지는 천정공사로 기존데이타 사용

□ 일  시 : 2014년 10월 30일

□ 측정내용 : 각 지별 여과사 높이 측정

□ 측 정 자

연구사 이준호, 연구사 변승헌

□ 측정방법

여과지(2면)내 각면당 2지점 측정

여과지 측정지점	여과사 측정장치

4		조사 결과

□ 여과사층 측정 결과 (세부측정결과 붙임참조)

계열별 두 께	1계열	2계열	3계열	총평균값 (mm)	과부족량 (㎥)	필요수량 (7kg입)
최소(mm)	1,195	1,190	1,200	1,226	1.3 (2,080kg)	297포대
최대(mm)	1,255	1,265	1,255

□ 여과사층 적합여부 판단

❍ 여과사 관리기준

1) ℓ/de  = (여과층 최소 두께 ℓ)/(유효경 de)

-  『상수도시설기준』 여과층 두께 및 유효경(참고표-5.6.1)

ℓ/de > 1,000

2) 『상수도시설 유지관리매뉴얼』 급속여과지 점검요령(표5.6.1)

모래층 두께  10% 감소시 여과모래 보충(광암 여과층 두께 1,200㎜임)

❍ 측정내용 분석

2014년 10월 여과사층 측정결과 여과층 두께는 상수도 시설기준

및 유지관리매뉴얼 기준에 만족함

구 분	산출결과 값 (mm)	기 준(mm)	적합여부	산출근거
ℓ/de 값	1,190	> 1,000	O	- ℓ(여과층두께) : 1,190㎜ - de(여재 유효경) : 1.00
보충시기 최소 기준값	1,190	> 1,080	O	모래층 두께 10% 감소시 보충

5		조치의견

□ 2014. 10월 여과사 측정결과 여과사층 두께는 1,190 mm ~1265 mm이며, 평균 두께는 1,226 mm 였음.

□ 여과사 최소 두께가 상수도시설기준 및 유지관리매뉴얼 최소두께 기준 1,080[mm]을 초과하여 여과사를 보사할 필요는 없음.

□ 그러나, 우리 정수센터 여과사층 설계두께가 1,200[㎜]로 설계두께를 지속적으로 유지하기 위해 부족한 여과지에 대해 보사작업을 1,200[㎜] 수준으로 유지해야 할 것으로 판단됨.

※ #1-1, #2-6,#2-7 여과지가 1200mm미만(1190mm~1195mm)

으로 여과지 청소작업시 보사예정

□ 여과사 보충시 소요량 : 1.3[㎥]로 7kg포장단위 297포대 소요.

- 1.3m3×1600kg/m3×(1포대/7kg)=297포대

붙 임 : 여과사층 두께 측정결과(10월). 1부